## basic data line
Name | In Folder | Grid | Type | Terminal i | Terminal i | Terminal j | Terminal j | Zone | Area | Out of Service | Par.no. | Thermal Rating | Length | Derating F. | Laying | Line Model | Type of phase conductors | Type of earth conductors | Max.sag, phase conductors | Max.sag, earth conductors | Earth resistivity | Earth return formula | Transposition | Inom(act.) | Inom | Z1 | phiz1 | R1 | X1 | Ldc | R0 | X0 | Ice | k0 | phik0 | Line Couplings
|  |  | TypLne,TypTow,TypGeo,TypCabsys | Substation |  | Substation | [5 empty] | IntThrating | km |  |  |  | TypCon | TypCon | m | m | Ohm*m |  |  | kA | kA | Ohm | deg | Ohm | Ohm | mH | Ohm | Ohm | A |  | deg
138 kV AES Andrés – AES Andrés Intercon | CENTRAL | CENTRAL | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 652 AAAC | ZAAINE | 138 kV AES Andrés Interconexión | ZAANDE | 138 kV AES Andrés | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.46 | 1.46 | 5.6691 | 81.7469 | 0.81378 | 5.6104 |  | 5.7272 | 21.0314 | 8.3143 | 0.95164 | -9.4195
138 kV AES Interconexión – Guerra L1 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZAAINE | 138 kV AES Andrés Interconexión | ZGUERE | 138 kV Guerra B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 17.836 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 5.989 | 80.0079 | 1.0392 | 5.8982 |  | 6.3762 | 24.4197 | 10.7142 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV AES Interconexión – Hainamosa
138 kV AES Interconexión – Guerra L2 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZGUERE | 138 kV Guerra B2 | ZAAINE | 138 kV AES Andrés Interconexión | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 17.836 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 5.989 | 80.0079 | 1.0392 | 5.8982 |  | 6.3762 | 24.4197 | 10.7142 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV AES Interconexión – Hainamosa
138 kV Agua Clara – Guanillo_a | NORTE | NORTE |  |  | Tap 2 Guanillo | ZGNLLE | 138 kV Guanillo | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 13.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.6448 | 76.2262 | 1.5821 | 6.4537 |  | 5.8635 | 20.3928 | 6.6791 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Guanillo – Agua Clara_Guayubín
138 kV Agua Clara – Guanillo_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap 1 Agua Clara |  | Tap 2 Guanillo | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 8.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.2996 | 76.2262 | 1.0237 | 4.1759 |  | 3.794 | 13.1954 | 3.7485 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Agua Clara – Guanillo_c | NORTE | NORTE |  |  | Tap 1 Agua Clara | ZACLAE | 138 kV Agua Clara | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.9104 | 76.2262 | 0.45484 | 1.8554 |  | 1.6858 | 5.8629 | 1.9202 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Agua Clara – Guanillo_Navarrete 2
138 kV Agua Clara – Navarrete 2_a | NORTE | NORTE |  |  | Tap 2 Agua Clara | ZACLAE | 138 kV Agua Clara | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.91 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.9104 | 76.2262 | 0.45484 | 1.8554 |  | 1.6858 | 5.8629 | 1.9202 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Agua Clara – Guanillo_Navarrete 2
138 kV Agua Clara – Navarrete 2_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap 1 Cruce Esperanza |  | Tap 2 Agua Clara | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 17.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 8.6969 | 76.2262 | 2.0706 | 8.4468 |  | 7.6743 | 26.6906 | 7.5822 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Agua Clara – Navarrete 2_c | NORTE | NORTE |  | ZNAV2E | 138 kV Navarrete 2 B1 Sec B |  | Tap 1 Cruce Esperanza | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 12.7033 | 76.2262 | 3.0245 | 12.338 |  | 11.2096 | 38.9863 | 12.7689 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Navarrete2 – AguaClara_ValverdeMao
138 kV Aguacate – Jigüey | SUR | SUR |  | ZJIGUE | 138 kV Jigüey Sec B | ZAGUAE | 138 kV Aguacate Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 13.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 6.5678 | 76.2489 | 1.5612 | 6.3795 |  | 5.7387 | 19.9804 | 6.517 | 0.72211 | -3.3234 | 138kV Jigüey – Aguacate_Pizarrete
138 kV Aguacate – Valdesia | SUR | SUR |  | ZVALDE | 138 kV Valdesia Sec B | ZAGUAE | 138 kV Aguacate Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 8.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 4.2416 | 76.2489 | 1.0082 | 4.12 |  | 3.7062 | 12.9037 | 4.2088 | 0.72211 | -3.3234 | 138kV Aguacate_Valdesia_Jigüey_Pizarrete
138 kV Arroyo Hondo – La Isabela | CENTRAL | CENTRAL | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 559.5 AAAC | ZAHONE | 138 kV Arroyo Hondo Sec B | ZLISAE | 138 kV La Isabela | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.0749 | 80.6718 | 0.17423 | 1.0607 |  | 1.0955 | 3.9521 | 1.5527 | 0.94105 | -8.3445
138 kV Arroyo Hondo – Palamara_a | CENTRAL | CENTRAL |  | ZAHONE | 138 kV Arroyo Hondo Sec A |  | Tap Palamara | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.9106 | 80.0056 | 0.33158 | 1.8816 |  | 2.0375 | 7.7874 | 3.4689 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Arroyo Hondo – Palamara_a
138 kV Arroyo Hondo – Palamara_b | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap Palamara | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 6.71 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.2531 | 80.0056 | 0.39102 | 2.2189 |  | 2.4028 | 9.1833 | 4.0907 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Arroyo Hondo – Palamara_b
138 kV Bar Carbón – Cruce Cabral 2 L1 | SUR | SUR |  | ZBCARE | 138 kV Barahona Carbón B1 | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B1 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 3.0027 | 74.8703 | 0.78372 | 2.8986 |  | 2.5826 | 9.1262 | 2.8855 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Barahona Carbón – Cruce Cabral 2
138 kV Bar Carbón – Cruce Cabral 2 L2 | SUR | SUR |  | ZBCARE | 138 kV Barahona Carbón B1 | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B2 | SUR PROFUNDO | SUR | 1 | 1 |  | 6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 3.0027 | 74.8703 | 0.78372 | 2.8986 |  | 2.5826 | 9.1262 | 2.8855 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Barahona Carbón – Cruce Cabral 2
138 kV Bayasol – Pizarrete_a | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Bayasol | ZBAYAE | 138 kV Bayasol | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.048859 | 76.2262 | 0.011633 | 0.047454 |  | 0.043114 | 0.14995 | 0.049111 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Bayasol – km 15 de Azua_Pizarrete
138 kV Bayasol – Pizarrete_b | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Bayasol | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 30 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 15.0135 | 74.8703 | 3.9186 | 14.4931 |  | 12.9131 | 45.6308 | 14.4275 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Pizarrete – Bayasol_Matafongo
138 kV Bayasol – km 15 de Azua_a | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Bayasol | ZBAYAE | 138 kV Bayasol | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.048859 | 76.2262 | 0.011633 | 0.047454 |  | 0.043114 | 0.14995 | 0.049111 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Bayasol – km 15 de Azua_Pizarrete
138 kV Bayasol – km 15 de Azua_b | SUR | SUR |  |  | Tap Kilómetro 15 de Azua |  | Tap 2 Bayasol | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.50045 | 74.8703 | 0.13062 | 0.4831 |  | 0.43044 | 1.521 | 0.48092 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Bayasol_15Azua_Matafongo_Pizarrete
138 kV Bayasol – km 15 de Azua_c | SUR | SUR |  | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Tap Kilómetro 15 de Azua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 22.5202 | 74.8703 | 5.8779 | 21.7396 |  | 19.3697 | 68.4462 | 21.6413 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV km 15 de Azua – Bayasol_Matafongo
138 kV Boca Chica – Hainamosa_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 Boca Chica | ZBCHIE | 138 kV Boca Chica | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.6789 | 80.0079 | 0.29131 | 1.6535 |  | 1.7874 | 6.8456 | 3.0035 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Boca Chica – Hainamosa_SPM2
138 kV Boca Chica – Hainamosa_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A |  | Tap 2 Boca Chica | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 27.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 9.234 | 80.0079 | 1.6022 | 9.094 |  | 9.831 | 37.6509 | 16.5193 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Hainamosa – Boca Chica_Juan Dolio
138 kV Boca Chica – SIBA | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/3xF - 559 AAAC | ZBCHIE | 138 kV Boca Chica | ZSIBAE | 138 kV SIBA Sección B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.345 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 0.086348 | 81.0268 | 0.013468 | 0.085291 |  | 0.12949 | 0.46849 | 0.18837 | 1.5456 | -7.8719
138 kV Boca Chica – SPM 2_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 3 Boca Chica | ZBCHIE | 138 kV Boca Chica | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.6789 | 80.0079 | 0.29131 | 1.6535 |  | 1.7874 | 6.8456 | 3.0035 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Boca Chica – Hainamosa_SPM2
138 kV Boca Chica – SPM 2_b | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 3 Boca Chica |  | Tap 1 Juan Dolio | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 20.122 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.7566 | 80.0079 | 1.1724 | 6.6541 |  | 7.1934 | 27.5495 | 12.0874 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV BocaChica_SPM2_Hainamosa_JuanDolio
138 kV Boca Chica – SPM 2_c | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 Juan Dolio | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec A | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.4176 | 80.0079 | 0.41949 | 2.381 |  | 2.5739 | 9.8577 | 4.3251 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV SPM2 – Boca Chica_Juan Dolio
138 kV Bonao 2 – Bonao 3 | NORTE | NORTE |  | ZBON3E | 138 kV Bonao 3 B1 | ZBON2E | 138 kV Bonao 2 B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.305 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.10241 | 80.0056 | 0.017774 | 0.10086 |  | 0.10922 | 0.41742 | 0.18594 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Bonao 2 – Falcondo
138 kV Bonao 2 – Canabacoa L1 | NORTE | NORTE |  | ZBON2E | 138 kV Bonao 2 B1 | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec B | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 33.5301 | 74.8703 | 8.7515 | 32.3679 |  | 28.8393 | 101.9087 | 32.2215 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Bonao 2 – Canabacoa
138 kV Bonao 2 – Canabacoa L2 | NORTE | NORTE |  | ZBON2E | 138 kV Bonao 2 B1 | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 33.5301 | 74.8703 | 8.7515 | 32.3679 |  | 28.8393 | 101.9087 | 32.2215 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Bonao 2 – Canabacoa
138 kV Bonao 2 – Palamara L1 | NORTE | NORTE |  | ZBON2E | 138 kV Bonao 2 B1 | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 58 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 29.0261 | 74.8703 | 7.576 | 28.02 |  | 24.9653 | 88.2195 | 27.8932 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Bonao 2 – Palamara
138 kV Bonao 2 – Palamara L2 | NORTE | NORTE |  | ZBON2E | 138 kV Bonao 2 B1 | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 58 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 29.0261 | 74.8703 | 7.576 | 28.02 |  | 24.9653 | 88.2195 | 27.8932 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Bonao 2 – Palamara
138 kV Bonao 3 – FALCONDO | NORTE | NORTE |  | ZFALCE | 138 kV FALCONDO | ZBON3E | 138 kV Bonao 3 B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.5013 | 74.8703 | 0.39186 | 1.4493 |  | 1.2913 | 4.5631 | 1.4428 | 0.71959 | -0.98231 | 138 kV Bonao 2 – Falcon LC(1)
138 kV CEMEX – SPM 2 | ESTE | ESTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/2xF/559 AAAC | ZCEMEE | 138 kV CEMEX | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1.698 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.57005 | 79.9781 | 0.099202 | 0.56135 |  | 0.63375 | 2.3017 | 0.85274 | 1.0646 | -7.0527
138 kV CIP La Luisa – SPM 2_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 3 CIP La Luisa | ZCLUIE | 138 kV CIP La Luisa | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1.558 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.52314 | 80.0056 | 0.090792 | 0.5152 |  | 0.55791 | 2.1323 | 0.94983 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV La Luisa – AES Interconexión_SPM2
138 kV CIP La Luisa – SPM 2_b | ESTE | ESTE |  | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec B |  | Tap 3 CIP La Luisa | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 30.365 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 10.1961 | 80.0079 | 1.7691 | 10.0414 |  | 10.8552 | 41.5735 | 18.2404 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV SPM2 – AES Interconexión_La Luisa
138 kV Canabacoa – El Naranjo L1 | NORTE | NORTE |  | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec B | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 16.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 5.48 | 80.0079 | 0.95084 | 5.3969 |  | 5.8342 | 22.3441 | 9.8035 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV LC Canabacoa – El Naranjo
138 kV Canabacoa – El Naranjo L2 | NORTE | NORTE |  | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec B | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 16.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 5.48 | 80.0079 | 0.95084 | 5.3969 |  | 5.8342 | 22.3441 | 9.8035 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV LC Canabacoa – El Naranjo
138 kV Canabacoa – La Gallera | NORTE | NORTE | P.TUBULAR PA(1)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZLGALE | 138 kV La Gallera Sec B | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec B | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 9.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.7893 | 76.2686 | 1.1368 | 4.6524 |  | 3.8536 | 15.0053 | 4.2296 | 0.74496 | -0.97257
138 kV Canabacoa – Moca | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec B | ZMOCAE | 138 kV Moca | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 10.2604 | 76.2262 | 2.4429 | 9.9653 |  | 9.0539 | 31.4889 | 8.9453 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Canabacoa – Nibaje_a | NORTE | NORTE |  | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec B |  | Tap 3 Nibaje | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.0036 | 74.8703 | 1.045 | 3.8648 |  | 3.4435 | 12.1682 | 3.8473 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Canabacoa – Nibaje_ZF Santiago
138 kV Canabacoa – Nibaje_b | NORTE | NORTE |  |  | Tap 3 Nibaje | ZNIBAE | 138 kV Nibaje | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.4763 | 74.8703 | 0.38533 | 1.4252 |  | 1.2698 | 4.487 | 1.4187 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Nibaje – Canabacoa_ZF Santiago
138 kV Canabacoa – Tavera L1 | NORTE | NORTE |  | ZTAVEE | 138 kV Tavera B2 | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 15.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.961 | 0.961 | 7.3209 | 82.1736 | 0.99689 | 7.2527 |  | 5.7546 | 23.7638 | 7.9229 | 0.78237 | -8.2481 | 138kV Canabacoa – Tavera
138 kV Canabacoa – Tavera L2 | NORTE | NORTE |  | ZTAVEE | 138 kV Tavera B2 | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 15.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.961 | 0.961 | 7.3209 | 82.1736 | 0.99689 | 7.2527 |  | 5.7546 | 23.7638 | 7.9229 | 0.78237 | -8.2481 | 138kV Canabacoa – Tavera
138 kV Canabacoa – ZF Santiago_a | NORTE | NORTE |  | ZZSANE | 138 kV ZF Santiago B1 |  | Tap 1 Nibaje | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.0036 | 74.8703 | 1.045 | 3.8648 |  | 3.4435 | 12.1682 | 3.8473 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV ZF Santiago – Canabacoa_Nibaje
138 kV Canabacoa – ZF Santiago_b | NORTE | NORTE |  |  | Tap 1 Nibaje | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.0036 | 74.8703 | 1.045 | 3.8648 |  | 3.4435 | 12.1682 | 3.8473 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Canabacoa – Nibaje_ZF Santiago
138 kV Cruce Cabral 2 – km 15 de Azua L1 | SUR | SUR |  | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 59.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 29.6366 | 74.8703 | 7.7353 | 28.6093 |  | 25.4905 | 90.0751 | 28.48 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Cruce Cabral 2 – km 15 de Azua
138 kV Cruce Cabral 2 – km 15 de Azua L2 | SUR | SUR |  | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 59.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 29.6366 | 74.8703 | 7.7353 | 28.6093 |  | 25.4905 | 90.0751 | 28.48 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Cruce Cabral 2 – km 15 de Azua
138 kV Cruce de Cabral 2 – Los Cocos L1 | SUR | SUR |  | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B1 | ZLCOCE | 138 kV Los Cocos | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 55.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 27.1167 | 76.2262 | 6.4562 | 26.3369 |  | 23.9283 | 83.2208 | 27.2567 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Cruce Cabral 2 – Los Cocos
138 kV Cruce de Cabral 2 – Los Cocos L2 | SUR | SUR |  | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B2 | ZLCOCE | 138 kV Los Cocos | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 55.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 27.1167 | 76.2262 | 6.4562 | 26.3369 |  | 23.9283 | 83.2208 | 27.2567 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Cruce Cabral 2 – Los Cocos
138 kV César Nicolás Penson – Metro | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZMETRE | 138 kV Metropolitano | ZCNPEE | 138 kV César Nicolás Penson Secc B | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.96292 | 78.821 | 0.18669 | 0.94465 |  | 1.2629 | 4.499 | 1.64 | 1.2856 | -5.6662
138 kV César Nicolás Penson – Timb(1) | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - ACCC GDANSK |  | Tap Timbeque 2 | ZCNPEE | 138 kV César Nicolás Penson Secc B | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.194 | 2.194 | 0.77121 | 79.4022 | 0.14184 | 0.75805 |  | 0.9826 | 3.5349 | 1.2638 | 1.254 | -6.2473
138 kV César Nicolás Penson – Timbeque 2 | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZTIM2E | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec B |  | Tap Timbeque 2 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.12037 | 78.821 | 0.023336 | 0.11808 |  | 0.15786 | 0.56237 | 0.205 | 1.2856 | -5.6662
138 kV César Nicolás Penson – UASD | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZUASDE | 138 kV UASD Sec A | ZCNPEE | 138 kV César Nicolás Penson Secc A | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.0231 | 78.821 | 0.19835 | 1.0037 |  | 1.3418 | 4.7802 | 1.7425 | 1.2856 | -5.6662
138 kV Dajabón – Monte Cristi | NORTE | NORTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC | ZMONTE | 138 kV Monte Cristi | ZDAJAE | 138 kV Dajabón | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 39.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 20.0254 | 76.8773 | 4.5465 | 19.5025 |  | 16.5843 | 57.284 | 17.1414 | 0.66004 | -4.55
138 kV Dajabón – Santiago Rodríguez_a | NORTE | NORTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC | ZDAJAE | 138 kV Dajabón |  | Tap 2 Santiago Rodríguez | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 45.83 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 23.4124 | 76.8773 | 5.3155 | 22.801 |  | 19.3892 | 66.9726 | 20.0405 | 0.66004 | -4.55
138 kV Dajabón – Santiago Rodríguez_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZSRODE | 138 kV Santiago Rodríguez |  | Tap 2 Santiago Rodríguez | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.47393 | 76.2262 | 0.11284 | 0.4603 |  | 0.41821 | 1.4545 | 0.41319 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Dajao – Hainamosa | CENTRAL | CENTRAL | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZDJAOE | 138 kV Dajao | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.6644 | 76.2262 | 0.87246 | 3.559 |  | 3.2336 | 11.2461 | 3.1948 | 0.73149 | -3.3008
138 kV El Brisal – Hainamosa_a | CENTRAL | CENTRAL |  | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec B |  | Tap 1 El Brisal | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 8.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.2689 | 74.8741 | 1.1139 | 4.121 |  | 3.6469 | 12.9906 | 4.1322 | 0.72025 | -0.8123 | 138kV Hainamosa – El Brisal_Villa Duarte
138 kV El Brisal – Hainamosa_b | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 El Brisal | ZEBRIE | 138 kV El Brisal B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5.807 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.8372 | 76.2262 | 0.67552 | 2.7557 |  | 2.5036 | 8.7074 | 2.8519 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV El Brisal – Hainamosa_Villa Duarte
138 kV El Brisal – Villa Duarte_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 El Brisal | ZEBRIE | 138 kV El Brisal B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5.807 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.8372 | 76.2262 | 0.67552 | 2.7557 |  | 2.5036 | 8.7074 | 2.8519 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV El Brisal – Hainamosa_Villa Duarte
138 kV El Brisal – Villa Duarte_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZVDUAE | 138 kV Villa Duarte B2 |  | Tap 2 El Brisal | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.94 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.4713 | 74.8741 | 0.38394 | 1.4204 |  | 1.257 | 4.4774 | 1.4242 | 0.72025 | -0.8123 | 138kV Villa Duarte – El Brisal_Hainamosa
138 kV El Naranjo – Navarrete 2 | NORTE | NORTE |  | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec A | ZNAV2E | 138 kV Navarrete 2 B1 Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 27.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 9.2507 | 80.0056 | 1.6055 | 9.1103 |  | 9.8654 | 37.7051 | 16.7958 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV El Naranjo – Navarrete2_Pto Plata2
138 kV El Naranjo – Puerto Plata 2_a | NORTE | NORTE |  | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec A |  | Tap Navarrete 2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 27.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 9.2507 | 80.0056 | 1.6055 | 9.1103 |  | 9.8654 | 37.7051 | 16.7958 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV El Naranjo – Navarrete2_Pto Plata2
138 kV El Naranjo – Puerto Plata 2_b | NORTE | NORTE |  |  | Tap Navarrete 2 |  | Tap 3 Guzmancito | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 30.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 10.3084 | 80.0056 | 1.789 | 10.1519 |  | 10.9934 | 42.0162 | 18.7161 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Navarrete2_Guzmancito_Naranjo_PP2
138 kV El Naranjo – Puerto Plata 2_c | NORTE | NORTE |  |  | Tap 3 Guzmancito | ZPPL2E | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.4176 | 80.0056 | 0.41958 | 2.3809 |  | 2.5783 | 9.854 | 4.3895 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Pto Plata 2 – Guzmancito_ElNaranjo
138 kV El Naranjo – ZF Santiago L1 | NORTE | NORTE |  | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec A | ZZSANE | 138 kV ZF Santiago B1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 8.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.9985 | 80.0079 | 0.52028 | 2.9531 |  | 3.1924 | 12.2263 | 5.3643 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV LC El Naranjo – ZF Santiago
138 kV El Naranjo – ZF Santiago L2 | NORTE | NORTE |  | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec A | ZZSANE | 138 kV ZF Santiago B1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 8.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.9985 | 80.0079 | 0.52028 | 2.9531 |  | 3.1924 | 12.2263 | 5.3643 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV LC El Naranjo – ZF Santiago
138 kV El Seibo – Hato Mayor 2 | ESTE | ESTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC | ZHMA2E | 138 kV Hato Mayor 2 | ZESEIE | 138 kV El Seibo | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 28.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 14.7534 | 76.8773 | 3.3496 | 14.3682 |  | 12.2182 | 42.2031 | 12.6287 | 0.66004 | -4.55
138 kV El Seibo – Higüey | ESTE | ESTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC | ZESEIE | 138 kV El Seibo | ZHIGUE | 138 kV Higüey | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 40.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 20.4494 | 76.8773 | 4.6428 | 19.9154 |  | 16.9354 | 58.4969 | 17.5043 | 0.66004 | -4.55
138 kV El Soco – Hato Mayor 2_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 2 PS El Soco | ZESOCE | 138 kV El Soco | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.923 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.45097 | 76.2262 | 0.10737 | 0.438 |  | 0.39794 | 1.384 | 0.4533 | 0.73149 | -3.3008 | 138 kV Derivación El Soco
138 kV El Soco – Hato Mayor 2_b | ESTE | ESTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC |  | Tap 2 PS El Soco | ZHMA2E | 138 kV Hato Mayor 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 29.205 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 14.9195 | 76.8773 | 3.3873 | 14.5299 |  | 12.3557 | 42.678 | 12.7708 | 0.66004 | -4.55
138 kV El Soco – SPM 2_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 1 El Soco | ZESOCE | 138 kV El Soco | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.923 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.45097 | 76.2262 | 0.10737 | 0.438 |  | 0.39794 | 1.384 | 0.4533 | 0.73149 | -3.3008 | 138 kV Derivación El Soco
138 kV El Soco – SPM 2_b | ESTE | ESTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC |  | Tap 1 El Soco | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 6.785 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.4661 | 76.8773 | 0.78694 | 3.3756 |  | 2.8705 | 9.9151 | 2.9669 | 0.66004 | -4.55
138 kV Embajador – Los Prados | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZEMBAE | 138 kV Embajador | ZLPRAE | 138 kV Los Prados B1 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.6113 | 75.3288 | 0.40809 | 1.5587 |  | 1.656 | 5.3184 | 1.5983 | 0.8195 | -3.6916
138 kV Embajador – Matadero | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZMATAE | 138 kV Matadero Sec B | ZEMBAE | 138 kV Embajador | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.0588 | 75.3288 | 0.26817 | 1.0243 |  | 1.0883 | 3.4949 | 1.0503 | 0.8195 | -3.6916
138 kV Estrella del Mar 2 – Timbeque 2 | CENTRAL | CENTRAL | T.ACERO S1(2)/1C/138/2xF/559 AAAC | ZTIM2E | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec A |  | Tap Estrella del Mar 2 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.223 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.074865 | 79.9781 | 0.013028 | 0.073722 |  | 0.083231 | 0.30228 | 0.11199 | 1.0646 | -7.0527
138 kV Girasol – Pizarrete_a | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Santanasol | ZGIRAE | 138 kV Girasol Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 7.6348 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.5636 | 80.0079 | 0.44482 | 2.5247 |  | 2.7294 | 10.453 | 4.5862 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Girasol – Santanasol
138 kV Girasol – Pizarrete_b | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Santanasol | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.0882 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.3654 | 80.0079 | 0.063402 | 0.35986 |  | 0.38902 | 1.4899 | 0.65369 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Girasol – Pizarrete LC
138 kV Girasol – Santanasol_a | SUR | SUR |  |  | Tap 3 Santanasol | ZSANTE | 138 kV Santanasol Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.026863 | 80.0079 | 0.004661 | 0.026455 |  | 0.028599 | 0.10953 | 0.048056 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Pizarrete – Santanasol LC
138 kV Girasol – Santanasol_b | SUR | SUR |  |  | Tap 3 Santanasol | ZGIRAE | 138 kV Girasol Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 7.6348 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.5636 | 80.0079 | 0.44482 | 2.5247 |  | 2.7294 | 10.453 | 4.5862 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Girasol – Santanasol
138 kV Guanillo – Guayubín_a | NORTE | NORTE |  |  | Tap 1 Guanillo | ZGNLLE | 138 kV Guanillo | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 13.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.6448 | 76.2262 | 1.5821 | 6.4537 |  | 5.8635 | 20.3928 | 6.6791 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Guanillo – Agua Clara_Guayubín
138 kV Guanillo – Guayubín_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap 1 Guanillo |  | Tap 1 Guayubín | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 6.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.3713 | 76.2262 | 0.80266 | 3.2743 |  | 2.9749 | 10.3464 | 2.9392 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Guanillo – Guayubín_c | NORTE | NORTE |  |  | Tap 1 Guayubín | ZGUAYE | 138 kV Guayubín | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.061 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.029804 | 76.2262 | 0.007096 | 0.028947 |  | 0.0263 | 0.091468 | 0.029958 | 0.73149 | -3.3008 | 138 kV Guayubín – Guanillo_Montecristi
138 kV Guayubín – Monte Cristi_a | NORTE | NORTE |  | ZGUAYE | 138 kV Guayubín |  | Tap 2 Guayubín | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.061 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.029804 | 76.2262 | 0.007096 | 0.028947 |  | 0.0263 | 0.091468 | 0.029958 | 0.73149 | -3.3008 | 138 kV Guayubín – Guanillo_Montecristi
138 kV Guayubín – Monte Cristi_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap 2 Guayubín | ZMONTE | 138 kV Monte Cristi | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 30.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 14.9997 | 76.2262 | 3.5713 | 14.5684 |  | 13.236 | 46.0338 | 13.0772 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Guerra – Hainamosa L1 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A | ZGUERE | 138 kV Guerra B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 9.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 3.1429 | 80.0079 | 0.54534 | 3.0953 |  | 3.3461 | 12.815 | 5.6226 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Guerra – Hainamosa LC
138 kV Guerra – Hainamosa L2 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZGUERE | 138 kV Guerra B2 | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 9.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 3.1429 | 80.0079 | 0.54534 | 3.0953 |  | 3.3461 | 12.815 | 5.6226 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Guerra – Hainamosa LC
138 kV Guerra – La Luisa_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 CIP La Luisa | ZGUERE | 138 kV Guerra B1 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 26.086 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 8.7592 | 80.0079 | 1.5198 | 8.6264 |  | 9.3255 | 35.715 | 15.67 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV AES Interconexión – La Luisa_SPM2
138 kV Guerra – La Luisa_b | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 CIP La Luisa | ZCLUIE | 138 kV CIP La Luisa | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1.558 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.52314 | 80.0056 | 0.090792 | 0.5152 |  | 0.55791 | 2.1323 | 0.94983 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV La Luisa – AES Interconexión_SPM2
138 kV Guerra – SPM 2_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 CIP La Luisa | ZGUERE | 138 kV Guerra B2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 26.086 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 8.7592 | 80.0079 | 1.5198 | 8.6264 |  | 9.3255 | 35.715 | 15.67 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV AES Interconexión – La Luisa_SPM2
138 kV Guerra – SPM 2_b | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 CIP La Luisa | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec A | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 30.365 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 10.1961 | 80.0079 | 1.7691 | 10.0414 |  | 10.8552 | 41.5735 | 18.2404 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV SPM2 – AES Interconexión_La Luisa
138 kV Haina – Itabo L1 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZHAINE | 138 kV Haina BP | ZITABE | 138 kV Itabo B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.2511 | 74.8703 | 0.32655 | 1.2078 |  | 1.0761 | 3.8026 | 1.2023 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Haina – Itabo
138 kV Haina – Itabo L2 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZITABE | 138 kV Itabo B2 | ZHAINE | 138 kV Haina BP | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.2511 | 74.8703 | 0.32655 | 1.2078 |  | 1.0761 | 3.8026 | 1.2023 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Haina – Itabo
138 kV Haina – Matadero L1 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZHAINE | 138 kV Haina BP | ZMATAE | 138 kV Matadero Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 9.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.4657 | 76.2262 | 1.0632 | 4.3373 |  | 3.9406 | 13.7052 | 4.4888 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Haina – Matadero
138 kV Haina – Matadero L2 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZHAINE | 138 kV Haina BP | ZMATAE | 138 kV Matadero Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 9.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.4657 | 76.2262 | 1.0632 | 4.3373 |  | 3.9406 | 13.7052 | 4.4888 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Haina – Matadero
138 kV Hainamosa – Juan Dolio_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 Boca Chica | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 27.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 9.234 | 80.0079 | 1.6022 | 9.094 |  | 9.831 | 37.6509 | 16.5193 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Hainamosa – Boca Chica_Juan Dolio
138 kV Hainamosa – Juan Dolio_b | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 Boca Chica |  | Tap 2 Juan Dolio | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 20.122 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.7566 | 80.0079 | 1.1724 | 6.6541 |  | 7.1934 | 27.5495 | 12.0874 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV BocaChica_SPM2_Hainamosa_JuanDolio
138 kV Hainamosa – Juan Dolio_c | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 Juan Dolio | ZJDOLE | 138 kV Juan Dolio B1 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 5.288 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.7756 | 80.0079 | 0.30809 | 1.7487 |  | 1.8904 | 7.2399 | 3.1765 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Juan Dolio – Hainamosa_SPM2
138 kV Hainamosa – Los Mina L1 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec A | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.4206 | 76.2494 | 0.81305 | 3.3225 |  | 2.8917 | 10.6012 | 3.4318 | 0.73766 | -2.1876 | 138kV Hainamosa – Los Mina
138 kV Hainamosa – Los Mina L2 | CENTRAL | CENTRAL |  | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec B | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.4206 | 76.2494 | 0.81305 | 3.3225 |  | 2.8917 | 10.6012 | 3.4318 | 0.73766 | -2.1876 | 138kV Hainamosa – Los Mina
138 kV Hainamosa – Los Mina L3 | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec A | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 9.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.8196 | 78.821 | 0.54664 | 2.7661 |  | 3.6978 | 13.1736 | 4.8021 | 1.2856 | -5.6662
138 kV Hainamosa – Palamara_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 Villa Mella | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 11.287 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 5.6486 | 74.8703 | 1.4743 | 5.4528 |  | 4.8583 | 17.1678 | 5.4281 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Hainamosa – Palamara_Villa Mella
138 kV Hainamosa – Palamara_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 |  | Tap 1 Villa Mella | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 12.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 6.3557 | 74.8703 | 1.6589 | 6.1354 |  | 5.4665 | 19.317 | 6.1077 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Palamara – Hainamosa_Villa Mella
138 kV Hainamosa – Villa Duarte_a | CENTRAL | CENTRAL |  | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec B |  | Tap 3 El Brisal | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 8.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.2689 | 74.8741 | 1.1139 | 4.121 |  | 3.6469 | 12.9906 | 4.1322 | 0.72025 | -0.8123 | 138kV Hainamosa – El Brisal_Villa Duarte
138 kV Hainamosa – Villa Duarte_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZVDUAE | 138 kV Villa Duarte B2 |  | Tap 3 El Brisal | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.94 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.4713 | 74.8741 | 0.38394 | 1.4204 |  | 1.257 | 4.4774 | 1.4242 | 0.72025 | -0.8123 | 138kV Villa Duarte – El Brisal_Hainamosa
138 kV Hainamosa – Villa Mella_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 Villa Mella | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 11.287 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 5.6486 | 74.8703 | 1.4743 | 5.4528 |  | 4.8583 | 17.1678 | 5.4281 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Hainamosa – Palamara_Villa Mella
138 kV Hainamosa – Villa Mella_b | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 Villa Mella | ZVMELE | 138 kV Villa Mella B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.95085 | 74.8703 | 0.24818 | 0.9179 |  | 0.81783 | 2.8899 | 0.91374 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Villa Mella – Hainamosa_Palamara
138 kV Herrera – Itabo_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 2 Herrera | ZHERRE | 138 kV Herrera | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0097718 | 76.2262 | 0.0023266 | 0.0094908 |  | 0.0086228 | 0.029989 | 0.0098222 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Herrera – Itabo_Los Prados
138 kV Herrera – Itabo_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZITABE | 138 kV Itabo B2 |  | Tap 2 Herrera | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 11.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.4722 | 76.2262 | 1.3029 | 5.3148 |  | 4.8288 | 16.7941 | 5.5004 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Itabo – Herrera_Los Prados
138 kV Herrera – Los Prados_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 3 Herrera | ZHERRE | 138 kV Herrera | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0097718 | 76.2262 | 0.0023266 | 0.0094908 |  | 0.0086228 | 0.029989 | 0.0098222 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Herrera – Itabo_Los Prados
138 kV Herrera – Los Prados_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZLPRAE | 138 kV Los Prados B1 |  | Tap 3 Herrera | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.0293 | 76.2262 | 0.72123 | 2.9421 |  | 2.6731 | 9.2967 | 3.0449 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Los Prados – Herrera_Itabo
138 kV Higüey – La Romana | ESTE | ESTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC | ZLROME | 138 kV La Romana | ZHIGUE | 138 kV Higüey | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 16.3473 | 76.8773 | 3.7114 | 15.9204 |  | 13.5382 | 46.7624 | 13.993 | 0.66004 | -4.55
138 kV Itabo TG – Julio Sauri L1 | SUR | SUR |  | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B1 Sec A | ZITAGE | 138 kV Itabo TG B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 18.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.2456 | 80.0079 | 1.0837 | 6.1508 |  | 6.6493 | 25.4657 | 11.1731 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Julio Sauri – Itabo TG
138 kV Itabo TG – Julio Sauri L2 | SUR | SUR |  | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B2 Sec A | ZITAGE | 138 kV Itabo TG B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 18.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.2456 | 80.0079 | 1.0837 | 6.1508 |  | 6.6493 | 25.4657 | 11.1731 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Julio Sauri – Itabo TG
138 kV Itabo TG – UASD | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZITAGE | 138 kV Itabo TG B1 | ZUASDE | 138 kV UASD Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 20.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.2169 | 78.821 | 1.2053 | 6.0989 |  | 8.1534 | 29.0467 | 10.5882 | 1.2856 | -5.6662
138 kV Itabo – ItaboTG | CENTRAL | CENTRAL | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 559.5 AAAC | ZITAGE | 138 kV Itabo TG B1 | ZITABE | 138 kV Itabo B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.075244 | 80.6718 | 0.012196 | 0.074249 |  | 0.076684 | 0.27665 | 0.10869 | 0.94105 | -8.3445
138 kV Itabo – Los Prados_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 1 Herrera | ZITABE | 138 kV Itabo B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 11.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.4722 | 76.2262 | 1.3029 | 5.3148 |  | 4.8288 | 16.7941 | 5.5004 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Itabo – Herrera_Los Prados
138 kV Itabo – Los Prados_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZLPRAE | 138 kV Los Prados B1 |  | Tap 1 Herrera | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 6.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.0293 | 76.2262 | 0.72123 | 2.9421 |  | 2.6731 | 9.2967 | 3.0449 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Los Prados – Herrera_Itabo
138 kV Itabo – Palamara | CENTRAL | CENTRAL | T.ACERO S1 1C 1xF 450 ACAR-138 kV | ZITABE | 138 kV Itabo B2 | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 11.5092 | 74.8513 | 3.0077 | 11.1093 |  | 10.2484 | 34.6828 | 9.7076 | 0.71422 | -1.9258
138 kV Jigüey – Pizarrete_a | SUR | SUR |  | ZJIGUE | 138 kV Jigüey Sec A |  | Tap Aguacate | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 13.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 6.5678 | 76.2489 | 1.5612 | 6.3795 |  | 5.7387 | 19.9804 | 6.517 | 0.72211 | -3.3234 | 138kV Jigüey – Aguacate_Pizarrete
138 kV Jigüey – Pizarrete_b | SUR | SUR |  |  | Tap Aguacate |  | Tap 2 Valdesia | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 8.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 4.2416 | 76.2489 | 1.0082 | 4.12 |  | 3.7062 | 12.9037 | 4.2088 | 0.72211 | -3.3234 | 138kV Aguacate_Valdesia_Jigüey_Pizarrete
138 kV Jigüey – Pizarrete_c | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Valdesia | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 16.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 8.1169 | 76.2489 | 1.9294 | 7.8842 |  | 7.0923 | 24.6931 | 8.0542 | 0.72211 | -3.3234 | 138kV Pizarrete – Jigüey_Valdesia
138 kV Juan Dolio – SPM 2_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 3 Juan Dolio | ZJDOLE | 138 kV Juan Dolio B1 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 5.288 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.7756 | 80.0079 | 0.30809 | 1.7487 |  | 1.8904 | 7.2399 | 3.1765 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Juan Dolio – Hainamosa_SPM2
138 kV Juan Dolio – SPM 2_b | ESTE | ESTE |  |  | Tap 3 Juan Dolio | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec A | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.4176 | 80.0079 | 0.41949 | 2.381 |  | 2.5739 | 9.8577 | 4.3251 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV SPM2 – Boca Chica_Juan Dolio
138 kV Julio Sauri – Palamara L1 | SUR | SUR |  | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B2 Sec B | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 12.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 4.2006 | 80.0056 | 0.72902 | 4.1368 |  | 4.4797 | 17.1212 | 7.6267 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Julio Sauri – Palamara
138 kV Julio Sauri – Palamara L2 | SUR | SUR |  | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B1 Sec B | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 12.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 4.2006 | 80.0056 | 0.72902 | 4.1368 |  | 4.4797 | 17.1212 | 7.6267 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Julio Sauri – Palamara
138 kV Julio Sauri – Palenque_a | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Julio Sauri | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B1 Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 18.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.1415 | 80.0079 | 1.0656 | 6.0483 |  | 6.5385 | 25.0413 | 10.9869 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Julio Sauri – Palenque_Pizarrete_a
138 kV Julio Sauri – Palenque_b | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Palenque |  | Tap 2 Julio Sauri | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 13.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 4.5834 | 80.0079 | 0.79528 | 4.5139 |  | 4.8797 | 18.6885 | 8.1996 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Julio Sauri – Palenque_Pizarrete_b
138 kV Julio Sauri – Palenque_c | SUR | SUR |  | ZPALEE | - 138 kV Palenque Sec A |  | Tap 2 Jumper 138 kV Palenque | SUR CERCANO | SUR | 1 | 1 |  | 0.035 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.011752 | 80.0079 | 0.0020392 | 0.011574 |  | 0.012512 | 0.047919 | 0.021025 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Palenque – JulioSauri_PuntCatalina
138 kV Julio Sauri – Palenque_d | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Jumper 138 kV Palenque |  | Tap 2 Palenque | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 7.555 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.5368 | 80.0079 | 0.44017 | 2.4984 |  | 2.7008 | 10.3437 | 4.5383 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Palenque – JulioSauri_PuntCa(1)
138 kV Julio Sauri – Paraíso | SUR | SUR | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 559.5 AAAC | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B2 Sec B | ZPARAE | 138 kV Paraíso | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 18.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.7218 | 80.6718 | 1.0895 | 6.6329 |  | 6.8505 | 24.714 | 9.7095 | 0.94105 | -8.3445
138 kV Julio Sauri – Pizarrete_a | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Julio Sauri | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B2 Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 18.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 6.1415 | 80.0079 | 1.0656 | 6.0483 |  | 6.5385 | 25.0413 | 10.9869 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Julio Sauri – Palenque_Pizarrete_a
138 kV Julio Sauri – Pizarrete_b | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Julio Sauri |  | Tap San Cristóbal Norte | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 13.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 4.5834 | 80.0079 | 0.79528 | 4.5139 |  | 4.8797 | 18.6885 | 8.1996 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Julio Sauri – Palenque_Pizarrete_b
138 kV Julio Sauri – Pizarrete_c | SUR | SUR |  | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete |  | Tap San Cristóbal Norte | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.5782 | 80.0079 | 0.27383 | 1.5542 |  | 1.6802 | 6.4349 | 2.8233 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV JSauri_Pizarret_Palenque_PCatalina
138 kV Kilómetro 15 de Azua – Palomino_a | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Palomino | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 42.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 21.2895 | 76.5342 | 4.9576 | 20.7042 |  | 17.5292 | 63.7415 | 21.0765 | 0.702 | -2.8179 | 138kV km15 de Azua – Palomino_San Juan 2
138 kV Kilómetro 15 de Azua – Palomino_b | SUR | SUR |  | ZPALOE | 138 kV Palomino Sec B |  | Tap 2 Palomino | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 17.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 8.6337 | 76.5368 | 2.0101 | 8.3964 |  | 7.0935 | 25.8624 | 8.5376 | 0.70231 | -2.764 | 138kV Palomino – km15 de Azua_San Juan 2
138 kV La Gallera – ZF Santiago | NORTE | NORTE | P.TUBULAR PA(1)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZLGALE | 138 kV La Gallera Sec A | ZZSANE | 138 kV ZF Santiago B1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.7856 | 76.2686 | 0.66122 | 2.706 |  | 2.2414 | 8.7276 | 2.4601 | 0.74496 | -0.97257
138 kV La Isabela – Los Mina | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec A | ZLISAE | 138 kV La Isabela | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 9.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.9189 | 78.821 | 0.56589 | 2.8635 |  | 3.8281 | 13.6376 | 4.9712 | 1.2856 | -5.6662
138 kV La Romana – SPM L1 | ESTE | ESTE |  | ZSPMAE | 138 kV SPM BP Sec B | ZLROME | 138 kV La Romana | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 40.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 19.5582 | 76.2262 | 4.6566 | 18.9958 |  | 17.2585 | 60.0239 | 19.6592 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV La Romana – SPM
138 kV La Romana – SPM L2 | ESTE | ESTE |  | ZSPMAE | 138 kV SPM BP Sec B | ZLROME | 138 kV La Romana | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 40.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 19.5582 | 76.2262 | 4.6566 | 18.9958 |  | 17.2585 | 60.0239 | 19.6592 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV La Romana – SPM
138 kV Los Guzmancito – Navarrete 2_a | NORTE | NORTE |  |  | Tap 1 Guzmancito | ZLGUZE | 138 kV Los Guzmancito | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 9.99 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 3.3544 | 80.0056 | 0.58217 | 3.3035 |  | 3.5773 | 13.6724 | 6.0904 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Guzmancito – Navarrete2_PtoPlata2
138 kV Los Guzmancito – Navarrete 2_b | NORTE | NORTE |  |  | Tap 1 Guzmancito | ZNAV2E | 138 kV Navarrete 2 B1 Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 30.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 10.3084 | 80.0056 | 1.789 | 10.1519 |  | 10.9934 | 42.0162 | 18.7161 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Navarrete2_Guzmancito_Naranjo_PP2
138 kV Los Guzmancito – Puerto Plata 2_a | NORTE | NORTE |  |  | Tap 2 Guzmancito | ZLGUZE | 138 kV Los Guzmancito | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 9.99 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 3.3544 | 80.0056 | 0.58217 | 3.3035 |  | 3.5773 | 13.6724 | 6.0904 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Guzmancito – Navarrete2_PtoPlata2
138 kV Los Guzmancito – Puerto Plata 2_b | NORTE | NORTE |  | ZPPL2E | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec A |  | Tap 2 Guzmancito | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 7.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.4176 | 80.0056 | 0.41958 | 2.3809 |  | 2.5783 | 9.854 | 4.3895 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Pto Plata 2 – Guzmancito_ElNaranjo
138 kV Los Mina – Los Mina 5 | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec A | ZLMI5E | 138 kV Los Mina 5 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.078262 | 75.3288 | 0.019822 | 0.075711 |  | 0.080436 | 0.25832 | 0.077629 | 0.8195 | -3.6916
138 kV Los Mina – Los Mina 6 | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZLMI6E | 138 kV Los Mina 6 | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.096677 | 75.3288 | 0.024486 | 0.093525 |  | 0.099363 | 0.3191 | 0.095895 | 0.8195 | -3.6916
138 kV Los Mina – Los Mina 7 | CENTRAL | CENTRAL | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 559.5 AAAC | ZLMI7E | 138 kV Los Mina 7 | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.071661 | 80.6718 | 0.011616 | 0.070713 |  | 0.073033 | 0.26348 | 0.10351 | 0.94105 | -8.3445
138 kV Los Mina – Timbeque 2 | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZTIM2E | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec A | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec B | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.0201 | 78.821 | 0.19777 | 1.0007 |  | 1.3378 | 4.7661 | 1.7374 | 1.2856 | -5.6662
138 kV Los Mina – Villa Duarte | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZLMINE | 138 kV Los Mina B2 Sec B | ZVDUAE | 138 kV Villa Duarte B2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.91478 | 78.821 | 0.17735 | 0.89742 |  | 1.1997 | 4.274 | 1.558 | 1.2856 | -5.6662
138 kV Los Orígenes – SPM 2_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 2 Los Orígenes | ZLORIE | 138 kV Los Orígenes | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.16612 | 76.2262 | 0.039551 | 0.16134 |  | 0.14659 | 0.50982 | 0.16698 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Los Orígenes – SPM_SPM2
138 kV Los Orígenes – SPM 2_b | ESTE | ESTE |  |  | Tap 2 Los Orígenes | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 4.81 | 0.85671 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 2.3501 | 76.2262 | 0.55954 | 2.2825 |  | 2.0738 | 7.2125 | 2.3622 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV SPM2 – Los Orígenes_SPM
138 kV Los Orígenes – SPM_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 1 Los Orígenes | ZLORIE | 138 kV Los Orígenes | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.16612 | 76.2262 | 0.039551 | 0.16134 |  | 0.14659 | 0.50982 | 0.16698 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Los Orígenes – SPM_SPM2
138 kV Los Orígenes – SPM_b | ESTE | ESTE |  |  | Tap 1 Los Orígenes | ZSPMAE | 138 kV SPM BP Sec B | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.2785 | 76.2262 | 0.066307 | 0.27049 |  | 0.24575 | 0.8547 | 0.27993 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV SPM – Los Orígenes_SPM2
138 kV López Angostura – Tavera | NORTE | NORTE | T.ACERO S2/1C/138/1xF - 477 ACSR | ZLANGE | 138 kV López Angostura | ZTAVEE | 138 kV Tavera B2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 2.7953 | 76.6609 | 0.64492 | 2.7199 |  | 2.3146 | 8.1817 | 2.4436 | 0.68105 | -3.6596
138 kV Matadero – METALDOM | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZMATAE | 138 kV Matadero Sec A | ZMETAE | 138 kV METALDOM | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.23018 | 75.3288 | 0.058299 | 0.22268 |  | 0.23658 | 0.75977 | 0.22832 | 0.8195 | -3.6916
138 kV Matadero – UASD | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZUASDE | 138 kV UASD Sec B | ZMATAE | 138 kV Matadero Sec A | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.0532 | 78.821 | 0.20419 | 1.0332 |  | 1.3813 | 4.9208 | 1.7937 | 1.2856 | -5.6662
138 kV Matafongo – Pizarrete_a | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Matafongo | ZMTFNE | 138 kV Matafongo | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 10.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.1497 | 76.2262 | 1.2261 | 5.0016 |  | 4.5442 | 15.8044 | 5.1763 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Matafongo – km15 de Azua_Pizarrete
138 kV Matafongo – Pizarrete_b | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Matafongo |  | Tap 1 Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.50045 | 74.8703 | 0.13062 | 0.4831 |  | 0.43044 | 1.521 | 0.48092 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Bayasol_15Azua_Matafongo_Pizarrete
138 kV Matafongo – Pizarrete_c | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Pizarrete | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 30 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 15.0135 | 74.8703 | 3.9186 | 14.4931 |  | 12.9131 | 45.6308 | 14.4275 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Pizarrete – Bayasol_Matafongo
138 kV Metropolitano – Paraíso | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZMETRE | 138 kV Metropolitano | ZPARAE | 138 kV Paraíso | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.1134 | 78.821 | 0.21586 | 1.0923 |  | 1.4602 | 5.202 | 1.8962 | 1.2856 | -5.6662
138 kV Moca – Salcedo | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZMOCAE | 138 kV Moca | ZSALCE | 138 kV Salcedo | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.8631 | 76.2262 | 1.3959 | 5.6945 |  | 5.1737 | 17.9937 | 5.1116 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Monción – Santiago Rodríguez_a | NORTE | NORTE |  |  | Tap 1 Cruce Los Quema | ZMONCE | 138 kV Monción | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 14.68 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.1725 | 76.2262 | 1.7077 | 6.9662 |  | 6.3291 | 22.0123 | 7.2095 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Monción – SgoRodríguez_ValverdeMao
138 kV Monción – Santiago Rodríguez_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC |  | Tap 1 Santiago Rodríguez |  | Tap 1 Cruce Los Quema | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 18.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 9.3588 | 76.8773 | 2.1248 | 9.1144 |  | 7.7506 | 26.7715 | 8.011 | 0.66004 | -4.55
138 kV Monción – Santiago Rodríguez_c | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap 1 Santiago Rodríguez | ZSRODE | 138 kV Santiago Rodríguez | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.47393 | 76.2262 | 0.11284 | 0.4603 |  | 0.41821 | 1.4545 | 0.41319 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Monción – Valverde Mao_a | NORTE | NORTE |  | ZMONCE | 138 kV Monción |  | Tap 2 Cruce Los Quema | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 14.68 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.1725 | 76.2262 | 1.7077 | 6.9662 |  | 6.3291 | 22.0123 | 7.2095 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Monción – SgoRodríguez_ValverdeMao
138 kV Monción – Valverde Mao_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC |  | Tap 2 Cruce Los Quema | ZVMAOE | 138 kV Valverde Mao BP | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.1302 | 76.8773 | 1.3918 | 5.9702 |  | 5.0768 | 17.5359 | 5.2474 | 0.66004 | -4.55
138 kV Nagua 2 – Pimentel | NORTE | NORTE | T.ACERO SS1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZPIMEE | 138 kV Pimentel Sec B | ZNAG2E | 138 kV Nagua 2 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 40 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 20.5094 | 76.9199 | 4.6415 | 19.9773 |  | 16.7286 | 58.4565 | 17.5533 | 0.65552 | -4.3584
138 kV Nagua 2 – Río San Juan | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZRSJUE | 138 kV Río San Juan | ZNAG2E | 138 kV Nagua 2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 50.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 24.4588 | 76.2262 | 5.8234 | 23.7554 |  | 21.5829 | 75.0636 | 21.324 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Nagua 2 – Sánchez | NORTE | NORTE | T.ACERO SS1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZNAG2E | 138 kV Nagua 2 | ZSANCE | 138 kV Sánchez | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 37.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 19.2276 | 76.9199 | 4.3514 | 18.7287 |  | 15.683 | 54.803 | 16.4563 | 0.65552 | -4.3584
138 kV Navarrete 2 – Valverde Mao_a | NORTE | NORTE |  | ZNAV2E | 138 kV Navarrete 2 B1 Sec B |  | Tap 2 Cruce Esperanza | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 12.7033 | 76.2262 | 3.0245 | 12.338 |  | 11.2096 | 38.9863 | 12.7689 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Navarrete2 – AguaClara_ValverdeMao
138 kV Navarrete 2 – Valverde Mao_b | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap 2 Cruce Esperanza | ZVMAOE | 138 kV Valverde Mao BP | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 10.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.3256 | 76.2262 | 1.268 | 5.1725 |  | 4.6994 | 16.3443 | 4.643 | 0.73149 | -3.3008
138 kV Nibaje – ZF Santiago_a | NORTE | NORTE |  |  | Tap 2 Nibaje | ZNIBAE | 138 kV Nibaje | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.4763 | 74.8703 | 0.38533 | 1.4252 |  | 1.2698 | 4.487 | 1.4187 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Nibaje – Canabacoa_ZF Santiago
138 kV Nibaje – ZF Santiago_b | NORTE | NORTE |  | ZZSANE | 138 kV ZF Santiago B1 |  | Tap 2 Nibaje | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.0036 | 74.8703 | 1.045 | 3.8648 |  | 3.4435 | 12.1682 | 3.8473 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV ZF Santiago – Canabacoa_Nibaje
138 kV Palamara – San Cristóbal Norte_a | SUR | SUR |  |  | Tap 1 SCN | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 11.0099 | 74.8703 | 2.8736 | 10.6283 |  | 9.4696 | 33.4626 | 10.5802 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Palamara – SCN_Valdesia
138 kV Palamara – San Cristóbal Norte_b | SUR | SUR |  |  | Tap 1 SCN | ZSCNOE | 138 kV San Cristóbal Norte | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.025022 | 74.8703 | 0.006531 | 0.024155 |  | 0.021522 | 0.076051 | 0.024046 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV SCN – Palamara_Valdesia
138 kV Palamara – Valdesia_a | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Valdesia | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 11.0099 | 74.8703 | 2.8736 | 10.6283 |  | 9.4696 | 33.4626 | 10.5802 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Palamara – SCN_Valdesia
138 kV Palamara – Valdesia_b | SUR | SUR |  | ZVALDE | 138 kV Valdesia Sec A |  | Tap 1 Valdesia | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 11.5103 | 74.8703 | 3.0043 | 11.1114 |  | 9.9 | 34.9836 | 11.0611 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Valdesia – Palamara_SCN
138 kV Palamara – Villa Mella_a | CENTRAL | CENTRAL |  |  | Tap 3 Villa Mella | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 12.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 6.3557 | 74.8703 | 1.6589 | 6.1354 |  | 5.4665 | 19.317 | 6.1077 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Palamara – Hainamosa_Villa Mella
138 kV Palamara – Villa Mella_b | CENTRAL | CENTRAL |  | ZVMELE | 138 kV Villa Mella B1 |  | Tap 3 Villa Mella | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.95085 | 74.8703 | 0.24818 | 0.9179 |  | 0.81783 | 2.8899 | 0.91374 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Villa Mella – Hainamosa_Palamara
138 kV Palenque – Punta Catalina_a | SUR | SUR |  | ZPALEE | 138 kV Palenque Sec A |  | Tap 1 Jumper 138 kV Palenque | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.035 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.011752 | 80.0079 | 0.0020392 | 0.011574 |  | 0.012512 | 0.047919 | 0.021025 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Palenque – JulioSauri_PuntCatalina
138 kV Palenque – Punta Catalina_b | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Pizarrete |  | Tap 1 Palenque | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 4.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.5782 | 80.0079 | 0.27383 | 1.5542 |  | 1.6802 | 6.4349 | 2.8233 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV JSauri_Pizarret_Palenque_PCatalina
138 kV Palenque – Punta Catalina_c | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Punta Catalina |  | Tap 2 Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.067156 | 80.0056 | 0.011655 | 0.066137 |  | 0.071618 | 0.27372 | 0.12193 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV km15 de Azua – Pizarrete_PC_b
138 kV Palenque – Punta Catalina_d | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Punta Catalina | ZPCATE1 | 138 kV Punta Catalina BP | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.4438 | 80.0056 | 0.25058 | 1.4219 |  | 1.5398 | 5.885 | 2.6215 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Punta Catalina – km15Azua_Palenque
138 kV Palenque – Punta Catalina_e | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Jumper 138 kV Palenque |  | Tap 1 Palenque | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 7.555 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.5368 | 80.0079 | 0.44017 | 2.4984 |  | 2.7008 | 10.3437 | 4.5383 | 1.0728 | -6.0824 | 138kV Palenque – JulioSauri_PuntCa(1)
138 kV Palomino – San Juan 2_a | SUR | SUR |  | ZPALOE | 138 kV Palomino Sec A |  | Tap 1 Palomino | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 17.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 8.6336 | 76.5342 | 2.0105 | 8.3962 |  | 7.1087 | 25.8492 | 8.5472 | 0.702 | -2.8179 | 138kV Palomino – km15 de Azua_San Juan 2
138 kV Palomino – San Juan 2_b | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Palomino | ZSJU2E | 138 kV San Juan 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.4858 | 76.5342 | 1.7432 | 7.28 |  | 6.1636 | 22.4126 | 7.4109 | 0.702 | -2.8179 | 138kV San Juan 2 – km15 de Azua_Palomino
138 kV Pimentel – SFM | NORTE | NORTE | T.ACERO S1/1C/138/1xF - 559.5 AAAC | ZSFMAE | 138 kV SFM BP | ZPIMEE | 138 kV Pimentel Sec A | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 12.7713 | 76.8773 | 2.8996 | 12.4378 |  | 10.5767 | 36.5331 | 10.932 | 0.66004 | -4.55
138 kV Pizarrete – Valdesia | SUR | SUR |  | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | ZVALDE | 138 kV Valdesia Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 16.4 | 0.75873 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.1169 | 76.2489 | 1.9294 | 7.8842 |  | 7.0923 | 24.6931 | 8.0542 | 0.72211 | -3.3234 | 138kV Pizarrete – Jigüey_Valdesia
138 kV Puerto Plata 2 – San Felipe L1 | NORTE | NORTE | P.TUBULAR PA(1)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZSFELE | - 138 kV San Felipe B1 | ZPPL2E | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.97741 | 76.2686 | 0.23201 | 0.94947 |  | 0.78645 | 3.0623 | 0.86319 | 0.74496 | -0.97257
138 kV Puerto Plata 2 – San Felipe L2 | NORTE | NORTE | P.TUBULAR PA(1)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZSFELE | 138 kV San Felipe B2 | ZPPL2E | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.97741 | 76.2686 | 0.23201 | 0.94947 |  | 0.78645 | 3.0623 | 0.86319 | 0.74496 | -0.97257
138 kV Puerto Plata 2 – ZF Santiago L1 | NORTE | NORTE |  |  |  | ZZSANE | - 138 kV ZF Santiago B1 |  |  | 1 | 1 |  | 9.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.8544 | 74.8703 | 1.267 | 4.6861 |  | 4.1752 | 14.7539 | 4.6649 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Puerto Plata 2 – ZF Santiago(3)
138 kV Puerto Plata 2 – ZF Santiago L2 | NORTE | NORTE | T.ACERO S1 1C 1xF 450 ACAR-138 kV | ZPPL2E | - 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec B | ZZSANE | - 138 kV ZF Santiago B1 | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 |  | 51.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 25.8708 | 74.8513 | 6.7607 | 24.9718 |  | 23.0365 | 77.9609 | 21.8211 | 0.71422 | -1.9258
138 kV SPM – SPM 2_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 3 Los Orígenes | ZSPMAE | 138 kV SPM BP Sec A | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.2785 | 76.2262 | 0.066307 | 0.27049 |  | 0.24575 | 0.8547 | 0.27993 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV SPM – Los Orígenes_SPM2
138 kV SPM – SPM 2_b | ESTE | ESTE |  |  | Tap 3 Los Orígenes | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 4.81 | 0.85671 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 2.3501 | 76.2262 | 0.55954 | 2.2825 |  | 2.0738 | 7.2125 | 2.3622 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV SPM2 – Los Orígenes_SPM
138 kV Salcedo – SFM | NORTE | NORTE | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZSALCE | 138 kV Salcedo | ZSFMAE | 138 kV SFM BP | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 10.749 | 76.2262 | 2.5592 | 10.4399 |  | 9.4851 | 32.9884 | 9.3713 | 0.73149 | -3.3008
138 kV San Cristóbal Norte – Valdesia_a | SUR | SUR |  |  | Tap 2 SCN | ZSCNOE | 138 kV San Cristóbal Norte | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.025022 | 74.8703 | 0.006531 | 0.024155 |  | 0.021522 | 0.076051 | 0.024046 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV SCN – Palamara_Valdesia
138 kV San Cristóbal Norte – Valdesia_b | SUR | SUR |  | ZVALDE | 138 kV Valdesia Sec A |  | Tap 2 SCN | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 11.5103 | 74.8703 | 3.0043 | 11.1114 |  | 9.9 | 34.9836 | 11.0611 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Valdesia – Palamara_SCN
138 kV San Pedro Bio-Energy – SPM 2_a | ESTE | ESTE |  |  | Tap 1 San Pedro Bio-Energy | ZSPBEE | 138 kV San Pedro Bio-Energy | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.13543 | 80.3456 | 0.022712 | 0.13351 |  | 0.13384 | 0.53064 | 0.22423 | 1.015 | -5.9791 | 138kV SPBioEnergy – Sultana_Quisqueya1SP
138 kV San Pedro Bio-Energy – SPM 2_b | ESTE | ESTE | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 559.5 AAAC |  | Tap 1 San Pedro Bio-Energy | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec A | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.3974 | 80.6718 | 0.2265 | 1.3789 |  | 1.4241 | 5.1378 | 2.0185 | 0.94105 | -8.3445
138 kV Santanasol – Pizarrete_a | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Santanasol | ZSANTE | 138 kV Santanasol Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.026863 | 80.0079 | 0.004661 | 0.026455 |  | 0.028599 | 0.10953 | 0.048056 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Pizarrete – Santanasol LC
138 kV Santanasol – Pizarrete_b | SUR | SUR |  | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete |  | Tap 1 Santanasol | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.0882 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.3654 | 80.0079 | 0.063402 | 0.35986 |  | 0.38902 | 1.4899 | 0.65369 | 1.0728 | -6.0824 | 138 kV Girasol – Pizarrete LC
138 kV Sánchez – Samaná | NORTE | NORTE | T.ACERO SS1/1C/138/1xF - 559 AAAC | ZSANCE | 138 kV Sánchez | ZSAMAE | 138 kV Samaná | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 32.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 16.6639 | 76.9199 | 3.7712 | 16.2316 |  | 13.592 | 47.4959 | 14.2621 | 0.65552 | -4.3584
138 kV Timbeque 2 – Villa Duarte | CENTRAL | CENTRAL | P.TUBULAR TVS-1/1C/138/2xF - 559 AAAC | ZTIM2E | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec B | ZVDUAE | 138 kV Villa Duarte B2 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.0321 | 78.821 | 0.2001 | 1.0125 |  | 1.3536 | 4.8224 | 1.7579 | 1.2856 | -5.6662
138 kV km 15 de Azua – Matafongo_a | SUR | SUR |  | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Tap 2 Matafongo | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 22.5202 | 74.8703 | 5.8779 | 21.7396 |  | 19.3697 | 68.4462 | 21.6413 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV km 15 de Azua – Bayasol_Matafongo
138 kV km 15 de Azua – Matafongo_b | SUR | SUR |  |  | Tap 2 Matafongo | ZMTFNE | 138 kV Matafongo | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 10.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.1497 | 76.2262 | 1.2261 | 5.0016 |  | 4.5442 | 15.8044 | 5.1763 | 0.73149 | -3.3008 | 138kV Matafongo – km15 de Azua_Pizarrete
138 kV km 15 de Azua – Monte Río | SUR | SUR | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 559.5 AAAC | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | ZMRIOE | 138 kV Monte Río B2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 15.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 5.5716 | 80.6718 | 0.90311 | 5.498 |  | 5.6783 | 20.4853 | 8.0481 | 0.94105 | -8.3445
138 kV km 15 de Azua – Pizarrete L3_a | SUR | SUR |  | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Tap 3 Punta Catalina | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 76.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 25.6534 | 80.0056 | 4.4522 | 25.2641 |  | 27.3582 | 104.5614 | 46.577 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV km15 de Azua – Pizarrete_PC_a
138 kV km 15 de Azua – Pizarrete L3_b | SUR | SUR |  |  | Tap 3 Punta Catalina | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.067156 | 80.0056 | 0.011655 | 0.066137 |  | 0.071618 | 0.27372 | 0.12193 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV km15 de Azua – Pizarrete_PC_b
138 kV km 15 de Azua – Punta Catalina_a | SUR | SUR |  | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Tap 1 Punta Catalina | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 76.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 25.6534 | 80.0056 | 4.4522 | 25.2641 |  | 27.3582 | 104.5614 | 46.577 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV km15 de Azua – Pizarrete_PC_a
138 kV km 15 de Azua – Punta Catalina_b | SUR | SUR |  |  | Tap 1 Punta Catalina | ZPCATE1 | 138 kV Punta Catalina BP | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 4.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.4438 | 80.0056 | 0.25058 | 1.4219 |  | 1.5398 | 5.885 | 2.6215 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Punta Catalina – km15Azua_Palenque
138 kV km 15 de Azua – San Juan 2_a | SUR | SUR |  | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Tap San Juan 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 42.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 21.2898 | 76.5368 | 4.9567 | 20.7048 |  | 17.4918 | 63.7741 | 21.0529 | 0.70231 | -2.764 | 138kV km15 de Azua – Palomino_San Juan 2
138 kV km 15 de Azua – San Juan 2_b | SUR | SUR |  |  | Tap San Juan 2 | ZSJU2E | 138 kV San Juan 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.4859 | 76.5368 | 1.7429 | 7.2802 |  | 6.1504 | 22.4241 | 7.4026 | 0.70231 | -2.764 | 138kV San Juan 2 – km15 de Azua_Palomino
138kV SP Bio-Energy – Sultana del Este_a | ESTE | ESTE |  | ZSPBEE | 138 kV San Pedro Bio-Energy |  | Tap 2 San Pedro Bio-Energy | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.13543 | 80.3456 | 0.022712 | 0.13351 |  | 0.13384 | 0.53064 | 0.22423 | 1.015 | -5.9791 | 138kV SPBioEnergy – Sultana_Quisqueya1SP
138kV SP Bio-Energy – Sultana del Este_b | ESTE | ESTE | T.ACERO S1/1C/138/2xF - 559.5 AAAC | ZSESTE | 138 kV Sultana del Este |  | Tap 2 San Pedro Bio-Energy | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 2.87 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.0283 | 80.6718 | 0.16668 | 1.0147 |  | 1.048 | 3.7809 | 1.4854 | 0.94105 | -8.3445
230 kV Bonao 3 – PVDC_a | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 1 PVDC | ZBON3C | 230 kV Bonao 3 B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 27.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.9991 | 83.2182 | 1.535 | 12.9081 |  | 10.6498 | 35.1645 | 23.0664 | 0.61672 | -15.489 | 138kV Piedra Blanca – PVDC_Quisqueya
230 kV Bonao 3 – PVDC_b | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 1 PVDC | ZPVDCD | 230 kV PVDC Sec A | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 3.81 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.8309 | 83.2182 | 0.21621 | 1.8181 |  | 1.5 | 4.9529 | 3.2489 | 0.61672 | -15.489 | 138kV PVDC – Piedra Blanca_Quisqueya
230 kV Bonao 3 – Quisqueya 2_a | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 3 PVDC | ZBON3C | 230 kV Bonao 3 B2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 27.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 12.9991 | 83.2182 | 1.535 | 12.9081 |  | 10.6498 | 35.1645 | 23.0664 | 0.61672 | -15.489 | 138kV Piedra Blanca – PVDC_Quisqueya
230 kV Bonao 3 – Quisqueya 2_b | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  | QUISQUEYA 2 | 230 kV Quisqueya 2 B2 |  | Tap 3 PVDC | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 110.74 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 53.2168 | 83.2182 | 6.2843 | 52.8444 |  | 43.5991 | 143.9598 | 94.4316 | 0.61672 | -15.489 | 138kV Quisqueya – Piedra Blanca_PVDC
230 kV PVDC – Quisqueya 1_a | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  | ZPVDCD | 230 kV PVDC Sec B |  | Tap 2 PVDC | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 3.81 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.8309 | 83.2182 | 0.21621 | 1.8181 |  | 1.5 | 4.9529 | 3.2489 | 0.61672 | -15.489 | 138kV PVDC – Piedra Blanca_Quisqueya
230 kV PVDC – Quisqueya 1_b | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  | QUISQUEYA 1 | 230 kV Quisqueya 1 B2 |  | Tap 2 PVDC | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 110.74 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 53.2168 | 83.2182 | 6.2843 | 52.8444 |  | 43.5991 | 143.9598 | 94.4316 | 0.61672 | -15.489 | 138kV Quisqueya – Piedra Blanca_PVDC
34.5 kV Larimar 1 – Los Cocos 1 | SUR | SUR |  | ZLCOCK | Terminal Los Cocos 1 | ZLARIK | Terminal Larimar 1 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.2728 | 80.2285 | 0.21601 | 1.2543 |  | 1.0616 | 4.1132 | 0.42347 | 0.78079 | -6.7062 | 34.5kV Larimar – Los Cocos
34.5 kV Larimar 2 – Los Cocos 2 | SUR | SUR |  | ZLCOCK | Terminal Los Cocos 2 | ZLARIK | Terminal Larimar 2 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Air | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.2728 | 80.2285 | 0.21601 | 1.2543 |  | 1.0616 | 4.1132 | 0.42347 | 0.78079 | -6.7062 | 34.5kV Larimar – Los Cocos
345 kV Bonao 3 – El Naranjo L1 | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  | ZNARAD | 345 kV El Naranjo B2 Sec B | ZBON3D | 345 kV Bonao 3 B1 Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 75.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 41.4584 | 77.6432 | 8.872 | 40.498 |  | 31.7537 | 98.4508 | 91.2972 | 0.50095 | -9.1889 | 345 kV Bonao 3 – El Naranjo
345 kV Bonao 3 – El Naranjo L2 | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  | ZNARAD | 345 kV El Naranjo B2 Sec B | ZBON3D | 345 kV Bonao 3 B2 Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 75.17 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 41.4584 | 77.6432 | 8.872 | 40.498 |  | 31.7537 | 98.4508 | 91.2972 | 0.50095 | -9.1889 | 345 kV Bonao 3 – El Naranjo
345 kV Bonao 3 – Guerra_a | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 4 Julio Sauri | ZBON3D | 345 kV Bonao 3 B2 Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 43.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 24.2563 | 77.6432 | 5.1908 | 23.6943 |  | 18.5782 | 57.601 | 53.4156 | 0.50095 | -9.1889 | 345 kV Bonao 3 – Julio Sauri LC
345 kV Bonao 3 – Guerra_b | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 4 Julio Sauri | ZGUERD | 345 kV Guerra B2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 23.1642 | 77.6432 | 4.9571 | 22.6276 |  | 17.7418 | 55.0077 | 51.0108 | 0.50095 | -9.1889 | 345 kV Julio Sauri – Guerra
345 kV Bonao 3 – Julio Sauri_a | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 3 Julio Sauri | ZBON3D | 345 kV Bonao 3 B1 Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 43.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 24.2563 | 77.6432 | 5.1908 | 23.6943 |  | 18.5782 | 57.601 | 53.4156 | 0.50095 | -9.1889 | 345 kV Bonao 3 – Julio Sauri LC
345 kV Bonao 3 – Julio Sauri_b | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 3 Julio Sauri | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 11.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 6.486 | 77.6432 | 1.388 | 6.3357 |  | 4.9677 | 15.4022 | 14.283 | 0.50095 | -9.1889 | 345kV JulSauri – ElNaranjo_PiedBlanca_a
345 kV Guerra – Julio Sauri_a | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 1 Guerra | ZGUERD | 345 kV Guerra B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 23.1642 | 77.6432 | 4.9571 | 22.6276 |  | 17.7418 | 55.0077 | 51.0108 | 0.50095 | -9.1889 | 345 kV Julio Sauri – Guerra
345 kV Guerra – Julio Sauri_b | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  |  | Tap 1 Guerra | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec B | SANTO DOMINGO | SUR | 0 | 1 |  | 11.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.989 | 1.989 | 6.486 | 77.6432 | 1.388 | 6.3357 |  | 4.9677 | 15.4022 | 14.283 | 0.50095 | -9.1889 | 345kV JulSauri – ElNaranjo_PiedBlanca_a
345 kV Julio Sauri – Punta Catalina L1 | Expansión 345 kV | Expansión 345 kV |  | ZPCATD | 345 kV Punta Catalina B1 | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 44.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.724 | 2.724 | 15.1817 | 85.3426 | 1.2327 | 15.1316 |  | 15.987 | 48.6603 | 75.2937 | 0.80429 | -19.0944 | 345kV Julio Sauri – Punta Catalina
345 kV Julio Sauri – Punta Catalina L2 | SUR | SUR |  | ZPCATD | 345 kV Punta Catalina B1 | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 44.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.724 | 2.724 | 15.1817 | 85.3426 | 1.2327 | 15.1316 |  | 15.987 | 48.6603 | 75.2937 | 0.80429 | -19.0944 | 345kV Julio Sauri – Punta Catalina
4.16 kV Central Palenque – Palenque | SUR | SUR | A-N2YSY 1x400 - 13.8 kV |  | Terminal Palenque 1 |  | Terminal Palenque 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 6 |  | 0.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.738 | 3.738 | 0.0048118 | 66.4183 | 0.001925 | 0.00441 |  | 0.035 | 0.042 | 1.0496 | 3.4685 | -17.7625
69 kV Derivación Ferretería Ochoa | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZFOCHF | 69 kV Ferretería Ochoa |  | Tap Ferretería Ochoa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.27086 | 61.0022 | 0.13131 | 0.2369 |  | 0.33304 | 0.774 | 0.11643 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Arroyo Hondo – Capotillo_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZAHONF | 69 kV Arroyo Hondo Sec B |  | Tap Malla | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.33 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.4911 | 74.9053 | 0.38831 | 1.4397 |  | 1.7318 | 5.0168 | 0.80707 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Arroyo Hondo – Capotillo_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Malla |  | Tap Petroquímica | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.1251 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.056018 | 74.9053 | 0.014588 | 0.054085 |  | 0.065061 | 0.18847 | 0.03032 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Arroyo Hondo – Capotillo_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Petroquímica |  | Tap Smurfit Kappa | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.8755 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.39204 | 74.9053 | 0.10209 | 0.37851 |  | 0.45532 | 1.319 | 0.21219 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Arroyo Hondo – Capotillo_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Smurfit Kappa | ZCAPOF | - 69 kV Capotillo | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.8755 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.39204 | 74.9053 | 0.10209 | 0.37851 |  | 0.45532 | 1.319 | 0.21219 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Arroyo Hondo – Kilómetro 10.5_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR | ZAHONF | 69 kV Arroyo Hondo Sec B |  | Tap Carrefour | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 4.75 | 0.91047 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.1571 | 74.9484 | 0.56017 | 2.0831 |  | 2.4766 | 7.1855 | 1.1512 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Arroyo Hondo – Kilómetro 10.5_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR | ZKDMEF | 69 kV Kilómetro 10.5 Sec A |  | Tap Carrefour | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.6 | 0.91047 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.27247 | 74.9484 | 0.070758 | 0.26313 |  | 0.31295 | 0.90728 | 0.1481 | 0.84189 | -5.5536
69 kV Arroyo Hondo – La Cuarenta | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZAHONF | 69 kV Arroyo Hondo Sec B | ZLCUAF | - 69 kV La Cuarenta | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.7245 | 74.7178 | 0.45454 | 1.6635 |  | 2.0436 | 5.9067 | 0.95479 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Arroyo Hondo – Palamara_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV |  |  | Tap Plásticos Flexibles | ZAHONF | 69 kV Arroyo Hondo Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 1.9106 | 80.0056 | 0.33158 | 1.8816 |  | 2.0375 | 7.7874 | 1.7344 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Arroyo Hondo – Palamara_a
69 kV Arroyo Hondo – Palamara_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV |  | ZPALAF | - 69 kV Palamara BT |  | Tap Plásticos Flexibles | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 6.71 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 2.2531 | 80.0056 | 0.39102 | 2.2189 |  | 2.4028 | 9.1833 | 2.0454 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Arroyo Hondo – Palamara_b
69 kV Barahona – Barahona Carbón | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZBARAF | 69 kV Barahona BP |  | Terminal Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.3381 | 74.5915 | 0.089834 | 0.32595 |  | 0.38415 | 1.1869 | 0.17915 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Barahona – Cruce de Cabral_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU | ZBARAF | - 69 kV Barahona BT |  | Tap Ingenio Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.19599 | 58.4717 | 0.10249 | 0.16706 |  | 0.23973 | 0.53208 | 0.078299 | 0.66325 | 10.923
69 kV Barahona – Cruce de Cabral_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU |  | Tap Ingenio Barahona |  | Tap ZF Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.88771 | 58.4717 | 0.4642 | 0.75667 |  | 1.0858 | 2.41 | 0.35465 | 0.66325 | 10.923
69 kV Barahona – Cruce de Cabral_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU |  | Tap ZF Barahona | ZCCABF | 69 kV Cruce de Cabral | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 4.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 2.5767 | 58.4717 | 1.3474 | 2.1963 |  | 3.1517 | 6.9952 | 1.0294 | 0.66325 | 10.923
69 kV Bayona – CAASD Bayona_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZBAYOF | 69 kV Bayona |  | Tap CAASD Bayona | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.29106 | 74.9053 | 0.075797 | 0.28102 |  | 0.33805 | 0.97925 | 0.15754 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Bayona – CAASD Bayona_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap CAASD Bayona |  | 69 kV CAASD Bayona 1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.00044778 | 74.9053 | 0.00011661 | 0.00043233 |  | 0.00052007 | 0.0015065 | 0.00024236 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Bayona – Multiparques | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZMLTPF | 69 kV Multiparques | ZBAYOF | 69 kV Bayona | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.5205 | 74.7178 | 0.66432 | 2.4313 |  | 2.9868 | 8.6329 | 1.3955 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bayona – Palamara_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZBAYOF | 69 kV Bayona |  | Tap Hato Nuevo | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.44219 | 74.7178 | 0.11655 | 0.42655 |  | 0.52401 | 1.5145 | 0.24482 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bayona – Palamara_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Hato Nuevo |  | Tap 1 Cabayona | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.88437 | 74.7178 | 0.2331 | 0.8531 |  | 1.048 | 3.0291 | 0.48964 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bayona – Palamara_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Productos Diversos |  | Tap 1 Cabayona | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.6419 | 74.9053 | 0.688 | 2.5508 |  | 3.0684 | 8.8886 | 1.4299 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Bayona – Palamara_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec A |  | Tap Productos Diversos | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.185 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.4084 | 74.7178 | 0.37121 | 1.3586 |  | 1.669 | 4.8238 | 0.77975 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – La Caleta | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Kilómetro 24 |  | - Tap 1 La Caleta | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 8.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.7718 | 74.7178 | 0.99415 | 3.6385 |  | 4.4698 | 12.919 | 2.0883 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Catalina |  | Tap 1 Catalina | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 6.45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.8521 | 74.7178 | 0.75173 | 2.7512 |  | 3.3798 | 9.7688 | 1.5791 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | - Tap 2 Catalina |  | Tap 2 Kilómetro 24 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 7.67 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.3916 | 74.7178 | 0.89392 | 3.2716 |  | 4.0191 | 11.6165 | 1.8778 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Kilómetro 24 |  | - Tap 1 Kilómetro 24 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 4.72 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.0871 | 74.7178 | 0.55011 | 2.0133 |  | 2.4733 | 7.1486 | 1.1555 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Grupo Ramos Mella |  | Tap 1 Kilómetro 24 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.37586 | 74.7178 | 0.099066 | 0.36257 |  | 0.44541 | 1.2874 | 0.2081 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_e | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF Buena Vista |  | Tap Grupo Ramos Mella | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.37586 | 74.7178 | 0.099066 | 0.36257 |  | 0.44541 | 1.2874 | 0.2081 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_f | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF Buena Vista |  | Tap Guerra | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.0953 | 74.7178 | 0.81584 | 2.9858 |  | 3.668 | 10.6018 | 1.7137 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_g | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Mata de Palma |  | Tap Guerra | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 8.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.8028 | 74.7178 | 1.0023 | 3.6683 |  | 4.5065 | 13.025 | 2.1054 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – Mata de Palma_h | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Mata de Palma |  | 69 kV Mata de Palma | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 15.695 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.9401 | 74.7178 | 1.8292 | 6.6947 |  | 8.2243 | 23.7707 | 3.8424 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – SPM (Mata de Palma) | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | - Tap 1 Catalina | ZBCHIF | 69 kV Boca Chica | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 11.83 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.2311 | 74.7178 | 1.3788 | 5.0461 |  | 6.199 | 17.917 | 2.8962 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – ZF Las Americas_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZBCHIF | 69 kV Boca Chica |  | Tap 1 Parque Cibernético | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.449 | 74.5915 | 0.385 | 1.3969 |  | 1.6464 | 5.0868 | 0.76778 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Boca Chica – ZF Las Americas_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap 2 Parque Cibernético |  | Tap 1 Parque Cibernético | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.0538 | 74.5915 | 0.28 | 1.016 |  | 1.1974 | 3.6995 | 0.55839 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Boca Chica – ZF Las Americas_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap 2 Parque Cibernético |  | Tap 1 La Caleta | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.449 | 74.5915 | 0.385 | 1.3969 |  | 1.6464 | 5.0868 | 0.76778 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Boca Chica – ZF Las Americas_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 1 La Caleta |  | Tap 2 La Caleta | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.42923 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.1898 | 74.7178 | 0.050026 | 0.18309 |  | 0.22492 | 0.65009 | 0.10508 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Boca Chica – ZF Las Americas_e | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap 2 La Caleta |  | Tap ZF Las Américas | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.269 | 74.5915 | 0.33717 | 1.2234 |  | 1.4418 | 4.4548 | 0.67239 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Boca Chica – ZF Las Americas_f | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap ZF Las Américas | ZZAMEF | 69 kV ZF Las Américas | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.59 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.25907 | 74.5915 | 0.068834 | 0.24976 |  | 0.29435 | 0.90946 | 0.13727 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Bonao 2 – FALCONDO | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0.305 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.10241 | 80.0056 | 0.017774 | 0.10086 |  | 0.10922 | 0.41742 | 0.18594 | 1.0725 | -6.1176 | 138kV Bonao 2 – Falcondo
69 kV Bonao 2 – FALCONDO_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV |  | ZFALCF | 69 kV FALCONDO | ZBON2E | 69 kV Bonao 2 B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.5013 | 74.8703 | 0.39186 | 1.4493 |  | 1.2913 | 4.5631 | 0.72138 | 0.71959 | -0.98231 | 138 kV Bonao 2 – Falcon LC(1)
69 kV Bonao 2 – Hatillo_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZBON2E | 69 kV Bonao 2 B1 |  | Tap Bonao 2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.432 | 74.7178 | 0.64101 | 2.346 |  | 2.882 | 8.33 | 1.3465 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bonao 2 – Hatillo_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Bonao 2 |  | Tap La Cumbre Bonao | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 7.12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.1484 | 74.7178 | 0.82982 | 3.037 |  | 3.7309 | 10.7835 | 1.7431 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bonao 2 – Hatillo_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap La Cumbre Bonao |  | Tap Maimón | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 8.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.7232 | 74.7178 | 0.98133 | 3.5915 |  | 4.4121 | 12.7524 | 2.0614 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bonao 2 – Hatillo_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Maimón |  | Tap CORMIDOM | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 3.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.3708 | 74.7178 | 0.3613 | 1.3223 |  | 1.6244 | 4.6951 | 0.75894 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bonao 2 – Hatillo_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap CORMIDOM |  | Tap Las Lagunas | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 10.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.5545 | 74.7178 | 1.2004 | 4.3935 |  | 5.3973 | 15.5997 | 2.5216 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bonao 2 – Hatillo_f | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR | ZHATIF | 69 kV Hatillo |  | Tap Las Lagunas | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 11.353 | 74.9484 | 2.9483 | 10.9635 |  | 13.0394 | 37.8032 | 6.171 | 0.84189 | -5.5536
69 kV Bonao 2 – Pinalito | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZPINAF | 69 kV Pinalito | ZBON2E | 69 kV Bonao 2 B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 22.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 9.9713 | 74.7178 | 2.6282 | 9.6187 |  | 11.8163 | 34.1528 | 5.5207 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bonao 2 – Río Blanco | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZRBLAF | 69 kV Río Blanco | ZBON2E | 69 kV Bonao 2 B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 14.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.5886 | 74.7178 | 1.7366 | 6.3556 |  | 7.8077 | 22.5666 | 3.6478 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Bonao 2 – ZF Dos Ríos | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZDRIOF | 69 kV ZF Dos Ríos | ZBON2E | 69 kV Bonao 2 B1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.4864 | 74.7178 | 0.1282 | 0.4692 |  | 0.57641 | 1.666 | 0.2693 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Buena Vista – Higüey_a | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZBVISF | 69 kV Buena Vista |  | Tap Chavón | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 5.0823 | 57.0393 | 2.7651 | 4.2642 |  | 6.3962 | 13.9321 | 2.0811 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Buena Vista – Higüey_b | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Chavón |  | Tap Benedicto | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 7.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 4.2352 | 57.0393 | 2.3042 | 3.5535 |  | 5.3302 | 11.61 | 1.7343 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Buena Vista – Higüey_c | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Benedicto | ZHIGUF | 69 kV Higüey | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 27.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 15.5291 | 57.0393 | 8.4488 | 13.0296 |  | 19.5441 | 42.5702 | 6.3589 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Buena Vista – La Romana | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZLROMF | 69 kV La Romana | ZBVISF | 69 kV Buena Vista | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 5.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.5205 | 74.7178 | 0.66432 | 2.4313 |  | 2.9868 | 8.6329 | 1.3955 | 0.87579 | -5.2491
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZCZFSF | 69 kV Corporación ZFI Santiago |  | Tap CZF Santiago | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.029 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.012734 | 74.5915 | 0.0033833 | 0.012276 |  | 0.014468 | 0.044702 | 0.0067472 | 0.89705 | -3.4641
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Interamericana Products |  | Tap CZF Santiago | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.647 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.93005 | 57.0393 | 0.50601 | 0.78036 |  | 1.1705 | 2.5496 | 0.38084 | 0.67734 | 12.3748
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR |  | Tap Art Piel Favoritos |  | Tap Interamericana Products | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.34709 | 60.1175 | 0.17293 | 0.30094 |  | 0.42698 | 1.0562 | 0.14087 | 0.76529 | 11.2918
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Ochoa |  | Tap Art Piel Favoritos | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.62681 | 57.0393 | 0.34103 | 0.52592 |  | 0.78887 | 1.7183 | 0.25667 | 0.67734 | 12.3748
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Ochoa |  | Tap Ferretería Ochoa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.97507 | 56.5297 | 0.53775 | 0.81337 |  | 1.2067 | 2.7701 | 0.3891 | 0.70694 | 14.5977
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_f | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Ferretería Ochoa |  | Tap Acero Cibao | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.71646 | 74.9053 | 0.18658 | 0.69174 |  | 0.83212 | 2.4105 | 0.38778 | 0.85418 | -5.4911
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_g | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Acero Cibao |  | Tap PIMCO | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.62 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 2.017 | 56.5297 | 1.1124 | 1.6825 |  | 2.496 | 5.7302 | 0.80487 | 0.70694 | 14.5977
69 kV CZF Santiago – SAJOMA_h | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZSJMAF | 69 kV San José de las Matas |  | Tap PIMCO | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 15.8115 | 57.0393 | 8.6024 | 13.2665 |  | 19.8994 | 43.3442 | 6.4745 | 0.67734 | 12.3748
69 kV CZF Santiago – ZF Santiago | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/2xF - 559 AAAC | ZCZFSF | 69 kV Corporación ZFI Santiago | ZZSANF | 69 kV ZF Santiago BP | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.0165 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.0047104 | 78.1215 | 0.00096958 | 0.0046096 |  | 0.0072764 | 0.023059 | 0.0046067 | 1.3797 | -6.9941
69 kV Canabacoa – Cementos Cibao_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 ACSR | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec A |  | Tap Troquelados Dominicanos | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.58 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.37376 | 49.6988 | 0.24175 | 0.28505 |  | 0.47586 | 0.90773 | 0.13452 | 0.59328 | 19.6959
69 kV Canabacoa – Cementos Cibao_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 ACSR |  | Tap Troquelados Dominicanos |  | Tap Parque Industrial | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.79 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.265 | 0.265 | 1.1535 | 49.6988 | 0.74609 | 0.87972 |  | 1.4686 | 2.8014 | 0.41515 | 0.59328 | 19.6959
69 kV Canabacoa – Cementos Cibao_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Parque Industrial | ZCCIBF | 69 kV Cementos Cibao | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.92 | 57.0393 | 1.0446 | 1.6109 |  | 2.4164 | 5.2632 | 0.78619 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Canabacoa – La Vega Generadora_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Cruce Tavera | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec B | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 10.15 | 0.90498 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.4882 | 74.7178 | 1.183 | 4.3295 |  | 5.3187 | 15.3726 | 2.4849 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Canabacoa – La Vega Generadora_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap La Penda |  | Tap Cruce Tavera | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.27 | 0.90498 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.0038 | 74.7178 | 0.26456 | 0.96827 |  | 1.1895 | 3.438 | 0.55574 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Canabacoa – La Vega Generadora_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF La Vega |  | Tap La Penda | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 10.4 | 0.90498 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.5987 | 74.7178 | 1.2121 | 4.4361 |  | 5.4497 | 15.7512 | 2.5461 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Canabacoa – Playa Dorada_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec A |  | Tap Licey | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 2.0043 | 61.0022 | 0.97166 | 1.7531 |  | 2.4651 | 5.7253 | 0.87688 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Canabacoa – Playa Dorada_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Licey |  | Tap Don Pedro | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.94 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.5926 | 61.0022 | 0.77207 | 1.393 |  | 1.9588 | 4.5493 | 0.69676 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Canabacoa – Playa Dorada_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap ZF Gurabo |  | Tap Don Pedro | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.59 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.9448 | 61.0022 | 0.94277 | 1.701 |  | 2.3919 | 5.5551 | 0.85081 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Canabacoa – Playa Dorada_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Pedro García |  | Tap ZF Gurabo | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 29.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 15.8289 | 61.0022 | 7.6735 | 13.8446 |  | 19.468 | 45.2147 | 6.9249 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Canabacoa – Playa Dorada_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZPDORF | 69 kV Playa Dorada |  | Tap Pedro García | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 8.1257 | 61.0022 | 3.9392 | 7.1071 |  | 9.9938 | 23.2109 | 3.5549 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Canabacoa – Unión Médica_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec A |  | Tap Hospital Metropolitano Santiago | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.4626 | 61.0022 | 0.70905 | 1.2793 |  | 1.7984 | 4.1796 | 0.62872 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Canabacoa – Unión Médica_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Villa Olga |  | Tap Hospital Metropolitano Santiago | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.9231 | 61.0022 | 0.93227 | 1.682 |  | 2.3646 | 5.4954 | 0.82665 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Canabacoa – Unión Médica_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Villa Olga | ZUMEDF | 69 kV Unión Médica | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.4117 | 61.0022 | 0.19958 | 0.36009 |  | 0.50622 | 1.1765 | 0.17697 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Capotillo – Timbeque | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZTIMBF | 69 kV Timbeque BP | ZCAPOF | 69 kV Capotillo | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.5986 | 74.9053 | 0.4163 | 1.5434 |  | 1.8567 | 5.3783 | 0.86524 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Cruce Cabral 2 – Acd Sur-Oeste_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU | ZCCA2F | 69 kV Cruce de Cabral 2 |  | Tap Aeropuerto Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.43233 | 58.4717 | 0.22607 | 0.36851 |  | 0.52881 | 1.1737 | 0.17272 | 0.66325 | 10.923
69 kV Cruce Cabral 2 – Acd Sur-Oeste_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU |  | Tap Aeropuerto Barahona |  | Tap Solar Canoa | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 14.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 8.3065 | 58.4717 | 4.3436 | 7.0803 |  | 10.1601 | 22.5506 | 3.3185 | 0.66325 | 10.923
69 kV Cruce Cabral 2 – Acd Sur-Oeste_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU |  | Tap Solar Canoa |  | Tap Kilómetro 15 de Azua | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1.82 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 1.0491 | 58.4717 | 0.5486 | 0.89425 |  | 1.2832 | 2.8482 | 0.41913 | 0.66325 | 10.923
69 kV Cruce Cabral 2 – Acd Sur-Oeste_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 CU |  | Tap Kilómetro 15 de Azua |  | Tap Vicente Noble | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 6.69 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.48 | 0.48 | 3.414 | 68.1955 | 1.2681 | 3.1697 |  | 3.9685 | 10.352 | 1.5742 | 0.74919 | 1.1993
69 kV Cruce Cabral 2 – Acd Sur-Oeste_e | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 4/0 ACSR |  | Tap Vicente Noble | ZAMBAF | 69 kV Acueducto Sur-Oeste | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 2.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.2164 | 62.579 | 0.56019 | 1.0797 |  | 1.5583 | 2.7307 | 0.59244 | 0.52864 | -3.7341
69 kV Cruce Cabral – Cruce Cabral 2 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR | ZCCA2F | 69 kV Cruce de Cabral 2 | ZCCABF | 69 kV Cruce de Cabral | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.18165 | 74.9484 | 0.047172 | 0.17542 |  | 0.20863 | 0.60485 | 0.098737 | 0.84189 | -5.5536
69 kV Cruce de Cabral – Duvergé_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZCCABF | 69 kV Cruce de Cabral |  | Tap Khoury Industrial | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 2.8235 | 57.0393 | 1.5362 | 2.369 |  | 3.5544 | 7.7369 | 1.1765 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Cruce de Cabral – Duvergé_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Salinas | ZDUVEF | 69 kV Duvergé | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 25.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 14.2699 | 57.0393 | 7.7637 | 11.9731 |  | 17.9638 | 39.1025 | 5.9463 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Cruce de Cabral – Duvergé_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Khoury Industrial |  | Tap Salinas | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 17.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 10.0121 | 57.0393 | 5.4472 | 8.4006 |  | 12.6038 | 27.4352 | 4.172 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Cruce de Ocoa – Pizarrete_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR | ZCOCOF | 69 kV Cruce de Ocoa |  | Tap Baní PER | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 16.52 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 8.1248 | 74.499 | 2.1714 | 7.8293 |  | 9.9122 | 20.6335 | 4.7604 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Cruce de Ocoa – Pizarrete_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 450 ACAR |  | Tap Baní PER |  | Tap Baní Matadero | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.44 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.6498 | 73.1097 | 0.18879 | 0.62177 |  | 0.7392 | 2.2319 | 0.33168 | 0.87288 | -1.9823
69 kV Cruce de Ocoa – Pizarrete_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 450 ACAR |  | Tap Baní Matadero |  | Tap La Famosa | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.26 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.56858 | 73.1097 | 0.1652 | 0.54405 |  | 0.6468 | 1.9529 | 0.29022 | 0.87288 | -1.9823
69 kV Cruce de Ocoa – Pizarrete_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 450 ACAR |  | Tap La Famosa |  | Tap Baní | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.34 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.15343 | 73.1097 | 0.044577 | 0.14681 |  | 0.17453 | 0.52698 | 0.078313 | 0.87288 | -1.9823
69 kV Cruce de Ocoa – Pizarrete_e | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 450 ACAR |  | Tap Pizarrete Distribución |  | Tap Baní | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 11.85 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 5.3474 | 73.1097 | 1.5536 | 5.1167 |  | 6.083 | 18.3667 | 2.7294 | 0.87288 | -1.9823
69 kV Cruce de Ocoa – Pizarrete_f | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR | ZPIZAF | 69 kV Pizarrete |  | Tap Pizarrete Distribución | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.01 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.0045988 | 73.443 | 0.0013105 | 0.0044081 |  | 0.0053451 | 0.01515 | 0.0023985 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Cruce de Ocoa – San José de Ocoa | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 1/0 CU | ZCOCOF | 69 kV Cruce de Ocoa | ZSJOCF | 69 kV San José de Ocoa | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.31 | 0.31 | 17.0256 | 54.5346 | 9.8784 | 13.8668 |  | 22.0613 | 34.0187 | 6.9057 | 0.46104 | 4.3102
69 kV Cruce de Ocoa – km 15 de Azua_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 60 P TH-1G- 450 ACAR |  | Tap ABCO | ZCOCOF | 69 kV Cruce de Ocoa | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 13.44 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 6.6115 | 74.5941 | 1.7564 | 6.374 |  | 7.5304 | 17.4055 | 3.4961 | 0.62775 | -12.2219
69 kV Cruce de Ocoa – km 15 de Azua_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR |  | Tap Azua |  | Tap ABCO | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 21.37 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 10.5101 | 74.499 | 2.8089 | 10.1278 |  | 12.8223 | 26.6912 | 6.158 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Cruce de Ocoa – km 15 de Azua_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR |  | Tap Productos Linda |  | Tap Azua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 3.21 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 1.5787 | 74.499 | 0.42192 | 1.5213 |  | 1.926 | 4.0093 | 0.92499 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Cruce de Ocoa – km 15 de Azua_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR |  | Tap Acueducto INAPA Azua |  | Tap Productos Linda | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.3 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 0.14754 | 74.499 | 0.039432 | 0.14218 |  | 0.18 | 0.3747 | 0.086448 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Cruce de Ocoa – km 15 de Azua_e | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR |  | Tap Acueducto INAPA Azua | ZKQAZF | 69 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 11.79 | 0.93662 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.532 | 0.532 | 5.7985 | 74.499 | 1.5497 | 5.5876 |  | 7.0742 | 14.7257 | 3.3974 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Cítricos Nacionales – INCA km 22_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Cítricos Nacionales | ZCINAF | 69 kV Cítricos Nacionales | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 4.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 2.7105 | 57.0393 | 1.4747 | 2.2743 |  | 3.4122 | 7.4275 | 1.1295 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Cítricos Nacionales – INCA km 22_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 4/0 AAAC |  | Tap Parque Caribbean Glass |  | Tap Cítricos Nacionales | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 16.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 9.9617 | 58.749 | 5.168 | 8.5163 |  | 13.0401 | 21.5376 | 4.6339 | 0.50914 | 0.095778
69 kV Cítricos Nacionales – INCA km 22_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 4/0 AAAC |  | Tap Campamento 16 Agosto |  | Tap Parque Caribbean Glass | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.93095 | 58.749 | 0.48296 | 0.79587 |  | 1.2186 | 2.0127 | 0.43305 | 0.50914 | 0.095778
69 kV Cítricos Nacionales – INCA km 22_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Campamento 16 Agosto |  | Tap CORVI PVC | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.2988 | 57.0393 | 0.70663 | 1.0898 |  | 1.6346 | 3.5604 | 0.53184 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Cítricos Nacionales – INCA km 22_e | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap CORVI PVC | ZINCAF | 69 kV INCA km 22 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.925 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.52234 | 57.0393 | 0.28419 | 0.43827 |  | 0.65739 | 1.4319 | 0.21389 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Dajao – Monte Plata Solar_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZDJAOF | 69 kV Dajao |  | Tap Sierra Prieta | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 9.33 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.5585 | 76.2262 | 1.0853 | 4.4275 |  | 4.0225 | 13.9901 | 1.9871 | 0.73149 | -3.3008
69 kV Dajao – Monte Plata Solar_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap Sierra Prieta |  | Tap Yamasá | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 14.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.9331 | 76.2262 | 1.6507 | 6.7337 |  | 6.1179 | 21.2775 | 3.0222 | 0.73149 | -3.3008
69 kV Dajao – Monte Plata Solar_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC |  | Tap Monte Plata Solar |  | Tap Yamasá | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 13.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.6253 | 76.2262 | 1.5774 | 6.4348 |  | 5.8463 | 20.3329 | 2.8881 | 0.73149 | -3.3008
69 kV Dajao – Monte Plata Solar_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap Monte Plata Solar |  | 69 kV Monte Plata Solar | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.164 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.072012 | 74.5915 | 0.019133 | 0.069423 |  | 0.081819 | 0.2528 | 0.038157 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Dajao – Sabana Perdida_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/2xF - 559 AAAC | ZDJAOF | 69 kV Dajao |  | Tap Terminal Dajao | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.062806 | 78.1215 | 0.012928 | 0.061461 |  | 0.097018 | 0.30745 | 0.061422 | 1.3797 | -6.9941
69 kV Dajao – Sabana Perdida_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Terminal Dajao | ZSPERF | 69 kV Sabana Perdida | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 4.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.2165 | 74.9053 | 0.57722 | 2.1401 |  | 2.5744 | 7.4574 | 1.1997 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación ABCO | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR | ZABCOF | 69 kV ABCO |  | Tap ABCO | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.0049182 | 74.499 | 0.0013144 | 0.0047393 |  | 0.0060001 | 0.01249 | 0.0028816 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Derivación Abanico Per | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZABANF | 69 kV Abanico Per |  | Tap Abanico Per | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.013434 | 74.9053 | 0.0034983 | 0.01297 |  | 0.015602 | 0.045196 | 0.0072709 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Acero Cibao | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZPCHEF | 69 kV Acero Cibao |  | Tap Acero Cibao | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.01828 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0099026 | 61.0022 | 0.0048005 | 0.0086612 |  | 0.012176 | 0.028298 | 0.0042567 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Acueducto Brujela_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap 2 Catalina |  | Tap Acueducto Brujuelas | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.055718 | 56.5297 | 0.030729 | 0.046478 |  | 0.068952 | 0.15829 | 0.022234 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Acueducto Brujela_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Acueducto Brujuelas | ZABRUF | 69 kV Acueducto Brujuela | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 11.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.2122 | 74.9053 | 1.3573 | 5.0324 |  | 6.0537 | 17.5361 | 2.8211 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Acueducto Hnas Mirabal | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Acueducto Hermanas Mirabal | ZACABF | 69 kV Acueducto Hermanas Mirabal | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.58 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.4569 | 57.0393 | 0.79265 | 1.2224 |  | 1.8341 | 3.9923 | 0.6071 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Acueducto INAPA Azua | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR | ZAIAZF | 69 kV Acueducto INAPA Azua |  | Tap Acueducto INAPA Azua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.024591 | 74.499 | 0.006572 | 0.023696 |  | 0.030001 | 0.06245 | 0.014408 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Derivación Acueducto INAPA SCN | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Acueducto INAPA SCN |  | 69 kV Acueducto INAPA SCN | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.089557 | 74.9053 | 0.023322 | 0.086467 |  | 0.10401 | 0.30131 | 0.048473 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Acueducto La Isabela | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Acueducto La Isabela | ZALISF | 69 kV Acueducto La Isabela | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.17687 | 74.7178 | 0.046619 | 0.17062 |  | 0.2096 | 0.60582 | 0.097927 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Acueducto Oriental | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Acueducto Oriental | ZAORIF | 69 kV Acueducto Oriental | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.7822 | 74.9053 | 0.46411 | 1.7207 |  | 2.0699 | 5.996 | 0.96461 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Acueducto Quinigua | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZAQUIF | 69 kV Acueducto Quinigua |  | Tap Acueducto Quiniga | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.311 | 61.0022 | 0.63552 | 1.1466 |  | 1.6123 | 3.7447 | 0.57352 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación Acueducto Sosúa | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Acueducto de Sosúa | ZAISOF | 69 kV Acueducto INAPA Sosúa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 13.71 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 7.4269 | 61.0022 | 3.6004 | 6.4959 |  | 9.1319 | 21.2232 | 3.1925 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Aero Las Américas | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap 2 La Caleta | ZAIAMF | 69 kV Aero Las Américas | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.72451 | 74.5915 | 0.1925 | 0.69847 |  | 0.82318 | 2.5434 | 0.38389 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Derivación Aero de Puerto Plata | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Aeropuerto de Puerto Plata | ZAIUNF | 69 kV Aeropuerto de Puerto Plata | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.13001 | 61.0022 | 0.063026 | 0.11371 |  | 0.15986 | 0.37152 | 0.055886 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Aeropuerto Barahona | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZAIBAF | 69kV Aeropuerto Barahona |  | Tap Aeropuerto Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.022588 | 57.0393 | 0.012289 | 0.018952 |  | 0.028435 | 0.061896 | 0.0094124 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Aeropuerto El Higüero | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Aeropuerto Higüero | ZAIISF | 69 kV Aeropuerto El Higüero | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.44219 | 74.7178 | 0.11655 | 0.42655 |  | 0.52401 | 1.5145 | 0.24482 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Alambres Domicanos | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | 69 kV Alambres Dominicanos |  | Tap Alambres Dominicano | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.015 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0067168 | 74.9053 | 0.0017492 | 0.006485 |  | 0.0078011 | 0.022598 | 0.0036355 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Aluminio Dominicano | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Aluminios Dominicanos | ZADOMF | 69 kV Aluminio Dominicano | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.384 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.21684 | 57.0393 | 0.11798 | 0.18194 |  | 0.27298 | 0.5942 | 0.090359 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Arroz Bisonó | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZABISF | 69 kV Arturo Bisonó |  | Tap Arroz Bisonó | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.1896 | 61.0022 | 0.091914 | 0.16583 |  | 0.23313 | 0.5418 | 0.081501 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Art Piel Favoritos | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZTBERF | 69 kV Art Piel Favoritos |  | Tap Ochoa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.16376 | 57.0393 | 0.089097 | 0.1374 |  | 0.2061 | 0.44892 | 0.067058 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Asoc Industrias ZF SPM | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR | ZAIZSF | 69 kV Asociación Industrial ZF SPM |  | Tap ZF SPM | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0052589 | 60.1175 | 0.0026201 | 0.0045598 |  | 0.0064693 | 0.016004 | 0.0021344 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación Azua | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 450 ACAR | ZAZUAF | 69 kV Azua |  | Tap Azua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.078691 | 74.499 | 0.02103 | 0.075828 |  | 0.096002 | 0.19984 | 0.046105 | 0.61385 | -15.6542
69 kV Derivación Baltimore Domincana_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Art Piel Favoritos |  | Tap Envases Antillanos | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.46 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.82446 | 57.0393 | 0.44856 | 0.69176 |  | 1.0376 | 2.2601 | 0.3376 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Baltimore Domincana_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZBALDF | 69 kV Baltimore Dominicana |  | Tap Envases Antillanos | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.81 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.0221 | 57.0393 | 0.55609 | 0.85759 |  | 1.2864 | 2.8019 | 0.41853 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Banco Popular | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC | ZBPOPF | 69 kV Banco Popular |  | Tap Banco Popular | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.016 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0089149 | 56.5297 | 0.0049166 | 0.0074365 |  | 0.011032 | 0.025327 | 0.0035575 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Baní | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 450 ACAR | ZBPUEF | 69 kV Baní Pueblo |  | Tap Baní | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.013538 | 73.1097 | 0.0039332 | 0.012954 |  | 0.0154 | 0.046498 | 0.00691 | 0.87288 | -1.9823
69 kV Derivación Baní Matadero | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Baní Matadero | ZBMATF | 69 kV Baní Matadero | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.42917 | 57.0393 | 0.2335 | 0.36009 |  | 0.54013 | 1.1765 | 0.17574 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Baní PER | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZBAPEF | 69 kV Baní PER |  | Tap Baní PER | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.028235 | 57.0393 | 0.015362 | 0.02369 |  | 0.035535 | 0.0774 | 0.011562 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Base Aerea San Isidro | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Base Aérea San Isidro | ZBASIF | 69 kV Base Aérea San Isidro | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.6129 | 56.5297 | 0.33802 | 0.51126 |  | 0.75847 | 1.7412 | 0.24457 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Batey Lechuga | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU |  | Tap Batey Lechuga | ZBLECF | 69 kV Batey Lechuga | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 6.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 3.6892 | 58.4717 | 1.9292 | 3.1446 |  | 4.5125 | 10.0155 | 1.4739 | 0.66325 | 10.923
69 kV Derivación Benedicto | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR | ZBENEF | 69 kV Benedicto |  | Tap Benedicto | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0052589 | 60.1175 | 0.0026201 | 0.0045598 |  | 0.0064693 | 0.016004 | 0.0021344 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación Bonao | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-1G/69 /1xF - 1/0 CU |  | Tap Bonao | ZBOPUF | 69 kV Bonao | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.31 | 0.31 | 1.583 | 52.8259 | 0.95653 | 1.2614 |  | 1.9747 | 3.9635 | 0.57492 | 0.60803 | 16.5283
69 kV Derivación Bonao Per_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Bonao Per |  | Tap Bonao | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.13 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.2028 | 57.0393 | 0.6544 | 1.0092 |  | 1.5142 | 3.2959 | 0.50121 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Bonao Per_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZBPERF | 69 kV Bonao Per |  | Tap Bonao | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.84704 | 57.0393 | 0.46085 | 0.71071 |  | 1.0663 | 2.3211 | 0.35296 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Brazo Derecho | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Brazo Derecho | ZBDERF | 69 kV Brazo Derecho | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.63585 | 74.9053 | 0.16559 | 0.61392 |  | 0.7385 | 2.1393 | 0.34416 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación CAASD Bayona 2 | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap CAASD Bayona |  | 69 kV CAASD Bayona 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.00044778 | 74.9053 | 0.00011661 | 0.00043233 |  | 0.00052007 | 0.0015065 | 0.00024236 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación CENOVI | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZCENOF | 69 kV CENOVI |  | Tap CENOVI | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.86963 | 57.0393 | 0.47313 | 0.72966 |  | 1.0947 | 2.383 | 0.36238 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación CODAL | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap CODAL | ZCODAF | 69 kV CODAL | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.11294 | 57.0393 | 0.061446 | 0.094761 |  | 0.14218 | 0.30948 | 0.047062 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación CODETEL | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR |  | Tap CODETEL |  | 69 kV CODETEL | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.0090824 | 74.9484 | 0.0023586 | 0.0087708 |  | 0.010432 | 0.030243 | 0.0049368 | 0.84189 | -5.5536
69 kV Derivación CORMIDOM | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap CORMIDOM | ZCORMF | 69 kV CORMIDOM | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.3835 | 57.0393 | 0.75271 | 1.1608 |  | 1.7416 | 3.7911 | 0.57651 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación CORVI PVC | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZCPVCF | 69 kV CORVI PVC |  | Tap CORVI PVC | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.102 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.057599 | 57.0393 | 0.031337 | 0.048328 |  | 0.072491 | 0.1579 | 0.023586 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Cabarete | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZCABAF | 69 kV Cabarete |  | Tap Cabarete | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.004572 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0020217 | 74.7178 | 0.00053286 | 0.0019502 |  | 0.0023958 | 0.0069245 | 0.0011193 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Cabayona | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Cabayona | ZCBYNF | 69 kV Caballona | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.038 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.017016 | 74.9053 | 0.0044312 | 0.016429 |  | 0.019763 | 0.057248 | 0.0092098 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Campamento 16 Agosto | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 4/0 AAAC |  | Tap Campamento 16 Agosto | ZCDAGF | 69 kV Campamento 16 Agosto | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.32731 | 58.749 | 0.16981 | 0.27982 |  | 0.42846 | 0.70766 | 0.15226 | 0.50914 | 0.095778
69 kV Derivación Caribbean Ind Park | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 ACSR |  | Tap Parque Industrial | ZCIPAF | 69 kV Caribbean Ind Park | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.3351 | 49.6988 | 0.21674 | 0.25556 |  | 0.42664 | 0.81383 | 0.1206 | 0.59328 | 19.6959
69 kV Derivación Carrefour | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR |  | 69 kV Carrefour |  | Tap Carrefour | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.005 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.0022706 | 74.9484 | 0.00058965 | 0.0021927 |  | 0.002607 | 0.0075637 | 0.0012118 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Derivación Cartonera del Caribe_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap ZF Las Américas |  | Tap LADON | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.048301 | 74.5915 | 0.012833 | 0.046564 |  | 0.054879 | 0.16956 | 0.025593 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Derivación Cartonera del Caribe_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZCCARF | 69 kV Cartonera del Caribe |  | Tap LADON | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.17564 | 74.5915 | 0.046667 | 0.16933 |  | 0.19956 | 0.61658 | 0.093065 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Derivación Catalina | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC | ZCATAF | 69 kV Catalina |  | Tap Acueducto Brujuelas | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.00055718 | 56.5297 | 0.00030729 | 0.00046478 |  | 0.00068952 | 0.0015829 | 0.00022234 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Cayacoa | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR |  | Tap Cayacoa | ZCAYAF | 69 kV Cayacoa | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.04733 | 60.1175 | 0.023581 | 0.041038 |  | 0.058224 | 0.14403 | 0.01921 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación Centro Oper Herrera | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZCOHEF | 69 kV Centro Operaciones Herrera |  | Tap Centro Operación Herrera | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.025 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.014117 | 57.0393 | 0.0076808 | 0.011845 |  | 0.017772 | 0.038685 | 0.0058827 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Cervecería Bohemia | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR |  | Tap Bohemia | ZCBOHF | 69 kV Cervecería Bohemia | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.40871 | 74.9484 | 0.10614 | 0.39469 |  | 0.46925 | 1.3615 | 0.21813 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Derivación Ciudad Satélite | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Ciudad Satélite | ZCSATF | 69 kV Ciudad Satélite | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.179 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.10108 | 57.0393 | 0.054994 | 0.084811 |  | 0.12725 | 0.27698 | 0.04212 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Consuelo | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR |  | Tap Consuelo | ZCSULF | 69 kV Consuelo | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.13147 | 60.1175 | 0.065503 | 0.11399 |  | 0.16173 | 0.40009 | 0.053361 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación Cotuí | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Cotuí | ZCOTUF | 69 kV Cotuí | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.015 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0084704 | 57.0393 | 0.0046085 | 0.0071071 |  | 0.010663 | 0.023211 | 0.0035296 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Cruce de Esperanza | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZCESPF | 69 kV Cruce de Esperanza |  | Tap Esperanza | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.11376 | 61.0022 | 0.055148 | 0.099499 |  | 0.13988 | 0.32508 | 0.048901 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación César Iglesias | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap César Iglesias | ZCIGLF | 69 kV César Iglesias | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.013266 | 74.7178 | 0.0034964 | 0.012796 |  | 0.01572 | 0.045436 | 0.0073446 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Destilería Brugal | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR | ZDBRUF | 69 kV Destilería Brugal |  | Tap Destilería Brugal | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.015777 | 60.1175 | 0.0078604 | 0.013679 |  | 0.019408 | 0.048011 | 0.0064034 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación Domingo Rodríguez | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Domingo Rodríguez | ZDRODF | 69 kV Domingo Rodríguez | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.1345 | 74.9053 | 0.81627 | 3.0263 |  | 3.6405 | 10.5457 | 1.6965 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Don Pedro | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZDPEDF | 69 kV Don Pedro |  | Tap Don Pedro | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.0055 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0031058 | 57.0393 | 0.0016898 | 0.0026059 |  | 0.0039098 | 0.0085106 | 0.0012942 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación E León Jiménez_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Licey |  | Tap Molinos del Valle | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.74215 | 61.0022 | 0.35978 | 0.64911 |  | 0.91277 | 2.1199 | 0.32468 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación E León Jiménez_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Molinos del Valle |  | Tap ZF Licey | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.13001 | 61.0022 | 0.063027 | 0.11371 |  | 0.1599 | 0.37137 | 0.056878 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación E León Jiménez_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap ZF Licey |  | Tap Pastas Princesa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.1322 | 61.0022 | 0.54886 | 0.99025 |  | 1.3925 | 3.234 | 0.49532 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación E León Jiménez_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Pastas Princesa | ZELJIF | 69 kV E León Jiménez | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.3272 | 61.0022 | 0.6434 | 1.1608 |  | 1.6323 | 3.7911 | 0.58063 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación El Chivo | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap El Chivo | ZECHIF | 69 kV El Chivo | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.62348 | 74.7178 | 0.16433 | 0.60143 |  | 0.73885 | 2.1355 | 0.34519 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación El Río | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 CU | ZERIF | 69 kV El Río |  | Tap El Río | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.01219 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.0073763 | 60.0803 | 0.0036792 | 0.0063932 |  | 0.0093911 | 0.015841 | 0.0032787 | 0.49892 | -1.2354
69 kV Derivación Envases Antillanos | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Envases Antillanos | ZEANTF | 69 kV Envases Antillanos | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.001066 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.00060197 | 57.0393 | 0.00032751 | 0.00050508 |  | 0.0007576 | 0.0016502 | 0.00024649 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación F Ochoa Las Lavas | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Ochoa Las Lavas | ZOCHOF | 69 kV Ferretería Ochoa Las Lavas | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.51463 | 61.0022 | 0.24948 | 0.45011 |  | 0.63277 | 1.4706 | 0.22122 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Fondo Negro | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 CU |  | Tap Quita Coraza | ZFNEGF | 69 kV Fondo Negro | SUR PROFUNDO | SUR | 1 | 1 |  | 6.92 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 4.1874 | 60.0803 | 2.0886 | 3.6293 |  | 5.3311 | 8.9928 | 1.8612 | 0.49892 | -1.2354
69 kV Derivación G. Ramos Charles_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Invivienda |  | Tap Grupo Ramos Charles | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.84704 | 57.0393 | 0.46085 | 0.71071 |  | 1.066 | 2.322 | 0.34685 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación G. Ramos Charles_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC | ZGRCHF | 69 kV Grupo Ramos Charles |  | Tap Grupo Ramos Charles | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.27859 | 56.5297 | 0.15364 | 0.23239 |  | 0.34476 | 0.79146 | 0.11117 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Gomas y Plásticos | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZGPLAF | 69 kV Gomas y Plásticos |  | Tap Gomas Y Plásticos | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.011294 | 57.0393 | 0.0061446 | 0.0094761 |  | 0.014214 | 0.03096 | 0.0046247 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Granitos Bojos | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Granitos Bojos | ZGBOJF | 69 kV Granitos Bojos | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.007 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0030953 | 74.7178 | 0.00081584 | 0.0029858 |  | 0.003668 | 0.010602 | 0.0017137 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Grupo Alaska | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Grupo Alaska | ZGALAF | 69 kV Grupo Alaska | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.325 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.18353 | 57.0393 | 0.09985 | 0.15399 |  | 0.23098 | 0.5031 | 0.075151 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Grupo Haché | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 4/0 AAAC | ZGHACF | 69 kV Grupo Haché |  | Tap Haché | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.59 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.32473 | 56.1178 | 0.18103 | 0.26959 |  | 0.41454 | 0.93707 | 0.13193 | 0.72587 | 14.6007
69 kV Derivación Grupo Malla | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Malla | ZGMALF | 69 kV Grupo Malla | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.62117 | 57.0393 | 0.33795 | 0.52119 |  | 0.78196 | 1.7021 | 0.25884 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Grupo Petroquímica | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZGPETF | 69 kV Grupo Petroquímica |  | Tap Grupo Petroquímica | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.00044778 | 74.9053 | 0.00011661 | 0.00043233 |  | 0.00052007 | 0.0015065 | 0.00024236 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Grupo Ramos Mella | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Grupo Ramos Mella | ZGRMEF | 69 kV Grupo Ramos Mella | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.00044219 | 74.7178 | 0.00011655 | 0.00042655 |  | 0.00052401 | 0.0015145 | 0.00024482 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Grupo Ramos SFM | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 4/0 AAAC | ZGRSFF | 69 kV Grupo Ramos SFM |  | Tap Grupo Ramos | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.17062 | 56.1178 | 0.09512 | 0.14165 |  | 0.21781 | 0.49236 | 0.069317 | 0.72587 | 14.6007
69 kV Derivación Guanito 2 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Guanito 2 |  | 69 kV Guanito 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.080601 | 74.9053 | 0.02099 | 0.07782 |  | 0.093613 | 0.27118 | 0.043625 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Guavaberry | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Guavaberry | ZGUAVF | 69 kV Guavaberry | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1.92 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.0698 | 56.5297 | 0.58999 | 0.89238 |  | 1.3239 | 3.0392 | 0.42689 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Guaymate | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 AAAC |  | Tap Guaymate | ZGUAYF | 69 kV Guaymate | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.285 | 0.285 | 0.020778 | 45.2027 | 0.01464 | 0.014744 |  | 0.026749 | 0.046952 | 0.0069087 | 0.55201 | 24.1921
69 kV Derivación Guerra | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Guerra | ZGUERF | 69 kV Guerra | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.00044219 | 74.7178 | 0.00011655 | 0.00042655 |  | 0.00052401 | 0.0015145 | 0.00024482 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Harinas del Higuamo | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Harinas Del Higüamo | ZHHIGF | 69 kV Harinas del Higuamo | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.04864 | 74.7178 | 0.01282 | 0.04692 |  | 0.057641 | 0.1666 | 0.02693 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Hato Mayor | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR | ZHMAYF | 69 kV Hato Mayor |  | Tap Hato Mayor | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0052589 | 60.1175 | 0.0026201 | 0.0045598 |  | 0.0064693 | 0.016004 | 0.0021344 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación Hato Nuevo | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Hato Nuevo | ZHNUEF | 69 kV Hato Nuevo | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.5647 | 57.0393 | 0.30723 | 0.47381 |  | 0.71069 | 1.548 | 0.23123 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Hosp Metropilitano Stgo | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Hospital Metropolitano Santiago | ZHMSAF | 69 kV Hospital Metropolitano Santiago | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.078005 | 56.5297 | 0.04302 | 0.06507 |  | 0.096532 | 0.22161 | 0.031128 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Hospital Juan Bosch | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Hospital Juan Bosch | ZHJBOF | 69 kV Hospital Juan Bosch | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.11144 | 56.5297 | 0.061457 | 0.092957 |  | 0.1379 | 0.31659 | 0.044468 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación INCA La Isabela_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Industrias Nacionales |  | Tap INCA La Isabela | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.1294 | 57.0393 | 0.61446 | 0.94761 |  | 1.4214 | 3.096 | 0.46247 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación INCA La Isabela_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZIISAF | 69 kV INCA La Isabela |  | Tap INCA La Isabela | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.14117 | 57.0393 | 0.076808 | 0.11845 |  | 0.17767 | 0.387 | 0.057808 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación INCARNA | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TVS-1 65/1C/69/1xF - 559 AAA |  | 69 kV INCARNA |  | Tap INCARNA | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.078974 | 74.5974 | 0.020975 | 0.076137 |  | 0.088403 | 0.27884 | 0.04061 | 0.90166 | -2.997
69 kV Derivación INDUVECA | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap INDUVECA | ZINDUF | 69 kV INDUVECA | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.003657 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.001981 | 61.0022 | 0.00096037 | 0.0017327 |  | 0.0024365 | 0.0056588 | 0.00086668 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación Imbert | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZIMBEF | 69 kV Imbert |  | Tap Imbert | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.4626 | 61.0022 | 0.70905 | 1.2793 |  | 1.7989 | 4.178 | 0.63988 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación Ind Papel SIDO | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Industria Papel SIDO | ZIPSIF | 69 kV Industria Papel SIDO | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.156 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.088093 | 57.0393 | 0.047928 | 0.073914 |  | 0.11087 | 0.24149 | 0.036072 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Ingenio Barahona | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU |  | Tap Ingenio Barahona | ZIBARF | 69 kV Ingenio Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.17293 | 58.4717 | 0.090429 | 0.1474 |  | 0.21152 | 0.46948 | 0.069088 | 0.66325 | 10.923
69 kV Derivación Ingenio CAEI | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 4/0 AAAC | ZICAEF | 69 kV Ingenio CAEI |  | Tap Ingenio CAEI | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.59 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.32473 | 56.1178 | 0.18103 | 0.26959 |  | 0.41454 | 0.93707 | 0.13193 | 0.72587 | 14.6007
69 kV Derivación Jarabacoa | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 4/0 AAAC |  | Tap Jimenoa | ZJARAF | 69 kV Jarabacoa | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.35578 | 58.749 | 0.18457 | 0.30415 |  | 0.46572 | 0.7692 | 0.1655 | 0.50914 | 0.095778
69 kV Derivación Jimenoa | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | T.ACERO S1/69/1xF-559.5 MCM | ZJIMEF | 69 kV Jimenoa |  | Tap Jimenoa | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.00051085 | 76.8773 | 0.00011598 | 0.00049751 |  | 0.00042357 | 0.0014601 | 0.00022368 | 0.65934 | -4.5989
69 kV Derivación Khoury Industrial | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Khoury Industrial | ZKINDF | 69 kV Khoury Industrial | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 2.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.2072 | 74.7178 | 0.31818 | 1.1645 |  | 1.4305 | 4.1347 | 0.66835 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Kilómetro 24 | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 1 Kilómetro 24 | ZKVENF | 69 kV Kilómetro 24 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.15919 | 74.7178 | 0.041957 | 0.15356 |  | 0.18864 | 0.54523 | 0.088135 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación La Caleta | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZLCALF | 69 kV La Caleta |  | Tap 1 La Caleta | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.021 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0092859 | 74.7178 | 0.0024475 | 0.0089575 |  | 0.011004 | 0.031805 | 0.0051412 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación La Cumbre Bonao | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap La Cumbre Bonao | ZLCBOF | 69 kV La Cumbre Bonao | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 20.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 11.4633 | 57.0393 | 6.2368 | 9.6182 |  | 14.4308 | 31.412 | 4.7768 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación La Famosa | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 450 ACAR | ZLFAMF | 69 kV La Famosa |  | Tap La Famosa | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.022563 | 73.1097 | 0.0065554 | 0.021589 |  | 0.025667 | 0.077497 | 0.011517 | 0.87288 | -1.9823
69 kV Derivación La Penda | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap La Penda | ZLPENF | 69 kV La Penda | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.07559 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.033425 | 74.7178 | 0.0088099 | 0.032243 |  | 0.03961 | 0.11448 | 0.018506 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación La Vega Generadora | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF La Vega | ZGVEGF | 69 kV La Vega Generadora Sec B | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.75 | 0.90498 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.33164 | 74.7178 | 0.087411 | 0.31991 |  | 0.393 | 1.1359 | 0.18361 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación La Vega Per | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap La Vega Per | ZLVPEF | 69 kV La Vega Per | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.016485 | 56.0801 | 0.009199 | 0.013679 |  | 0.020747 | 0.048011 | 0.0063623 | 0.73243 | 15.3292
69 kV Derivación Las Matas de Farfán | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZLMFAF | 69 kV Las Matas de Farfán |  | Tap Las Matas de Farfán | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.44778 | 74.9053 | 0.11661 | 0.43233 |  | 0.52007 | 1.5065 | 0.24236 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Luperón | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZLUPEF | 69 kV Luperón |  | Tap Luperón | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 23.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 10.7021 | 74.9053 | 2.787 | 10.3328 |  | 12.4298 | 36.0062 | 5.7925 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación MERCASID_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Petroquímica |  | Tap Grupo Petroquímica | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.089557 | 74.9053 | 0.023322 | 0.086467 |  | 0.10401 | 0.30131 | 0.048473 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación MERCASID_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Grupo Petroquímica | ZMERCF | 69 kV MERCASID | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.09 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.040301 | 74.9053 | 0.010495 | 0.03891 |  | 0.046807 | 0.13559 | 0.021813 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Magueyal | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap Magueyal | ZMAGUF | 69 kV Magueyal | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.017564 | 74.5915 | 0.0046667 | 0.016933 |  | 0.019956 | 0.061658 | 0.0093065 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Derivación Maimón | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Maimón | ZMAIMF | 69 kV Maimón | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.16376 | 57.0393 | 0.089097 | 0.1374 |  | 0.20615 | 0.44874 | 0.06824 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Megacentro | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap Megacentro | ZMEGAF | 69 kV Megacentro | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.96601 | 74.5915 | 0.25667 | 0.93129 |  | 1.0976 | 3.3912 | 0.51186 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Derivación Moca | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 559.5 AAAC |  | Tap Cruce Tavera | ZMOCAF | 69 kV Moca | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 9.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.4118 | 75.9871 | 1.0683 | 4.2805 |  | 5.0166 | 11.8154 | 2.5085 | 0.64272 | -13.6417
69 kV Derivación Molinos Valle Cibao | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZMVCIF | 69 kV Molinos Valle Cibao |  | Tap Molinos del Valle | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.001066 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.00057747 | 61.0022 | 0.00027994 | 0.00050508 |  | 0.00071023 | 0.0016495 | 0.00025263 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación Molinos del Ozama | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Molinos Ozama | ZMOZAF | 69 kV Molinos del Ozama | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.41123 | 74.7178 | 0.10839 | 0.39669 |  | 0.48733 | 1.4085 | 0.22768 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Monte Plata | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | T.ACERO S1(2)/1C/138/1xF/559 AAAC | ZMPLAF | 69 kV Monte Plata |  | Tap Monte Plata Solar | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.024429 | 76.2262 | 0.0058164 | 0.023727 |  | 0.021557 | 0.074974 | 0.010649 | 0.73149 | -3.3008
69 kV Derivación Multiform | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap INCA La Isabela | ZMULTF | 69 kV Multiform | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.11144 | 56.5297 | 0.061457 | 0.092957 |  | 0.1379 | 0.31659 | 0.044468 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación Nagua | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZNAGUF | 69 kV Nagua |  | Tap Nagua(1) | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0044779 | 74.9053 | 0.0011661 | 0.0043234 |  | 0.0052007 | 0.015065 | 0.0024236 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Ojiva | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Ojiva |  | 69 kV Ojiva | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.292 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.12912 | 74.7178 | 0.034032 | 0.12455 |  | 0.15301 | 0.44225 | 0.071487 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Oleoducto FALCONDO | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 AAAC |  | Tap Oleoducto FALCONDO | ZOFALF | 69 kV Oleoducto FALCONDO | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.285 | 0.285 | 0.55407 | 45.2027 | 0.3904 | 0.39317 |  | 0.71332 | 1.252 | 0.18423 | 0.55201 | 24.1921
69 kV Derivación PIMCO | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZPIMCF | 69 kV PIMCO |  | Tap PIMCO | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.01828 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0099026 | 61.0022 | 0.0048005 | 0.0086612 |  | 0.012176 | 0.028298 | 0.0042567 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Parque Caribbean Glass | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Parque Caribbean Glass | ZPCGLF | 69 kV Parque Caribbean Glass | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.045 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.025411 | 57.0393 | 0.013825 | 0.021321 |  | 0.031981 | 0.06966 | 0.010405 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Parque Cibernético | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap 2 Parque Cibernético | ZPCIBF | 69 kV Parque Cibernético | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.028 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.012295 | 74.5915 | 0.0032667 | 0.011853 |  | 0.013969 | 0.043161 | 0.0065145 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Derivación Parque Ind Duarte | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Parque Industrial Duarte | ZPIDUF | 69 kV Parque Industrial Duarte | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.007 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0039529 | 57.0393 | 0.0021506 | 0.0033166 |  | 0.0049749 | 0.010836 | 0.0016186 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Paso Bajito | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 CU |  | Tap Paso Bajito | ZPBAJF | 69 kV Paso Bajito | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.003048 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.0018444 | 60.0803 | 0.00091995 | 0.0015986 |  | 0.0023482 | 0.003961 | 0.00081981 | 0.49892 | -1.2354
69 kV Derivación Pastas Princesa | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZPPRIF | 69 kV Pastas Princesa |  | Tap Pastas Princesa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.12459 | 61.0022 | 0.0604 | 0.10898 |  | 0.15324 | 0.3559 | 0.054508 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación Pedro García | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Pedro García | ZPGARF | 69 kV Pedro García | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.16251 | 61.0022 | 0.078783 | 0.14214 |  | 0.19988 | 0.46422 | 0.071098 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación Pizarrete Distribución | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 450 ACAR | ZPIZDF | 69 kV Pizarrete Distribución |  | Tap Pizarrete Distribución | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.067688 | 73.1097 | 0.019666 | 0.064768 |  | 0.077 | 0.23249 | 0.03455 | 0.87288 | -1.9823
69 kV Derivación Plastifar | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR |  | Tap Novoplast |  | - Tap Plásticos Flexibles | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.72659 | 74.9484 | 0.18869 | 0.70167 |  | 0.83423 | 2.4204 | 0.38778 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Derivación Plásticos Flexibles | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZPFLEF | 69 kV Plásticos Flexibles |  | Tap Plásticos Flexibles(1) | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.028235 | 57.0393 | 0.015362 | 0.02369 |  | 0.035544 | 0.077369 | 0.011765 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Portela Pasta Linda | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Portela Pasta Linda | ZPPLIF | 69 kV Portela Pastas Linda | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.21669 | 61.0022 | 0.10504 | 0.18952 |  | 0.26643 | 0.6192 | 0.093144 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Productos Diversos | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Productos Diversos | ZPDIVF | 69 kV Productos Diversos | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0044218 | 74.7178 | 0.0011655 | 0.0042655 |  | 0.0052401 | 0.015145 | 0.0024482 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Productos Linda | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 2/0 CU | ZPLINF | 69 kV Productos Linda |  | Tap Productos Linda | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.02805 | 57.5715 | 0.015042 | 0.023676 |  | 0.034288 | 0.080895 | 0.0104 | 0.7174 | 13.8378
69 kV Derivación Pto Plata Electricidad | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZPPDOF | 69 kV Puerto Plata Electricidad |  | Tap Puerto Plata Electricidad | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.022389 | 74.9053 | 0.0058305 | 0.021617 |  | 0.026004 | 0.075327 | 0.012118 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Quinigua | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZQUINF | 69 kV Quinigua |  | Tap Quinigua | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.009144 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0049534 | 61.0022 | 0.0024013 | 0.0043325 |  | 0.0060922 | 0.014149 | 0.0021671 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación Rincón | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 4/0 ACSR | ZRNUEF | 69 kV Rincón Nueva |  | Tap Rincón | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 3.29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 1.8789 | 62.579 | 0.86527 | 1.6678 |  | 2.4069 | 4.2178 | 0.91509 | 0.52864 | -3.7341
69 kV Derivación Río Chavón | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR |  | Tap Chavón | ZRCHAF | 69 kV Río Chavón | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.015777 | 60.1175 | 0.0078604 | 0.013679 |  | 0.019408 | 0.048011 | 0.0064034 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación SODOCAL | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap SODOCAL | ZSODOF | 69 kV SODOCAL | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.37 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.20894 | 57.0393 | 0.11368 | 0.17531 |  | 0.26296 | 0.57276 | 0.085556 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación Salinas | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Salinas | ZSALIF | 69 kV Salinas | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0005647 | 57.0393 | 0.00030723 | 0.00047381 |  | 0.00071069 | 0.001548 | 0.00023123 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación San Pedro TG_a | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap San Pedro Macorís |  | Tap Planta Vieja | ESTE CERCANO | ESTE | 1 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.084704 | 57.0393 | 0.046085 | 0.071071 |  | 0.10663 | 0.23211 | 0.035296 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación San Pedro TG_b | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Planta Vieja | ZSPEGF | 69 kV San Pedro TG | ESTE CERCANO | ESTE | 1 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.084704 | 57.0393 | 0.046085 | 0.071071 |  | 0.10663 | 0.23211 | 0.035296 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Sierra Prieta | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZSPRIF | 69 kV Sierra Prieta |  | Tap Sierra Prieta | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.075 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.033584 | 74.9053 | 0.0087458 | 0.032425 |  | 0.039006 | 0.11299 | 0.018177 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Smurfit Kappa | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZRIERF | 69 kV Smurfit Kappa |  | Tap Smurfit Kappa | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.43141 | 74.3719 | 0.11622 | 0.41546 |  | 0.51199 | 1.5468 | 0.23399 | 0.92607 | -3.6534
69 kV Derivación Solar Canoa | SUR 69 kV | SUR 69 kV | T.ACERO S2(2)/2C/ 69/559.5 AAAC |  | Tap Solar Canoa | ZSCANF | 69 kV Solar Canoa | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 2 |  | 3.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.90674 | 76.6254 | 0.20975 | 0.88215 |  | 1.2869 | 4.3711 | 1.1008 | 1.3423 | -3.7832
69 kV Derivación Sosúa | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZSOSUF | 69 kV Sosúa |  | Tap Sosúa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.004572 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0020217 | 74.7178 | 0.00053286 | 0.0019502 |  | 0.0023958 | 0.0069245 | 0.0011193 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación TORGINOL | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZTORGF | 69 kV TORGINOL |  | Tap TORGINOL | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.016941 | 57.0393 | 0.0092169 | 0.014214 |  | 0.021326 | 0.046422 | 0.0070593 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Tamarindo | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZTAMAF | 69 kV Tamarindo |  | Tap Tamarindo | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.13266 | 74.7178 | 0.034964 | 0.12796 |  | 0.1572 | 0.45436 | 0.073445 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Textiles Titán | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Textiles Titán | ZTTITF | 69 kV Textiles Titán | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0088437 | 74.7178 | 0.002331 | 0.008531 |  | 0.01048 | 0.030291 | 0.0048964 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Tireo | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 CU |  | Tap Tireo | ZTIREF | 69 kV Tireo | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.003048 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.0018444 | 60.0803 | 0.00091995 | 0.0015986 |  | 0.0023482 | 0.003961 | 0.00081981 | 0.49892 | -1.2354
69 kV Derivación Troquelados Dominicanos | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 ACSR |  | Tap Troquelados Dominicanos |  | 69 kV Troquelados Dominicanos | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.10245 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.06602 | 49.6988 | 0.042702 | 0.050351 |  | 0.084056 | 0.16034 | 0.023761 | 0.59328 | 19.6959
69 kV Derivación Vicente Noble | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Vicente Noble | ZVNOBF | 69 kV Vicente Noble | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.001 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.00044219 | 74.7178 | 0.00011655 | 0.00042655 |  | 0.00052401 | 0.0015145 | 0.00024482 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación Villa Altagracia | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZVALTF | 69 kV Villa Altagracia |  | Tap Villa Altagracia | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.073 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.041223 | 57.0393 | 0.022428 | 0.034588 |  | 0.051894 | 0.11296 | 0.017178 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación Villa Olga | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Villa Olga | ZVOLGF | 69 kV Villa Olga | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.01524 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0082557 | 61.0022 | 0.0040022 | 0.0072208 |  | 0.010151 | 0.023592 | 0.0035488 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Villarpando | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Villarpando | ZVILLF | 69 kV Villarpando | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.017911 | 74.9053 | 0.0046644 | 0.017293 |  | 0.020803 | 0.060261 | 0.0096945 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Yaguate | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Yaguate | ZYAGUA | 69 kV Yaguate | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.013434 | 74.9053 | 0.0034983 | 0.01297 |  | 0.015602 | 0.045196 | 0.0072709 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación Yamasá | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZYAMAF | 69 kV Yamasá |  | Tap Yamasá | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.675 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38117 | 57.0393 | 0.20738 | 0.31982 |  | 0.47972 | 1.0449 | 0.15608 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación ZF Gildan | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Mata de Palma | ZZGILF | 69 kV ZF Gildan | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.22109 | 74.7178 | 0.058274 | 0.21327 |  | 0.262 | 0.75727 | 0.12241 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Derivación ZF Industrial Santiago | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap ZF Ind Santiago | ZZISAF | 69 kV ZF Industrial Santiago | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 |  | 0.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.13543 | 61.0022 | 0.065653 | 0.11845 |  | 0.16656 | 0.38685 | 0.059248 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación ZF La Vega | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZZLVEF | 69 kV ZF La Vega |  | Tap ZF La Vega | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.079057 | 57.0393 | 0.043012 | 0.066333 |  | 0.099523 | 0.21663 | 0.032943 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación ZF Licey | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR | ZZLICF | 69 kV ZF Licey |  | Tap ZF Licey | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.001066 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.00057747 | 61.0022 | 0.00027994 | 0.00050508 |  | 0.00071023 | 0.0016495 | 0.00025263 | 0.70576 | 8.3925
69 kV Derivación ZF Los Alcarrizos_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 1 Cabayona |  | Tap 2 Cabayona | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.85079 | 74.9053 | 0.22156 | 0.82144 |  | 0.98814 | 2.8624 | 0.46049 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación ZF Los Alcarrizos_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Cabayona | ZZALCF | 69 kV ZF Los Alcarrizos | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.209 | 74.9053 | 0.31485 | 1.1673 |  | 1.4042 | 4.0676 | 0.65438 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación ZF Multinodal Caucedo | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap 1 Parque Cibernético | ZZMCAF | 69 kV ZF Multimodal Caucedo | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.8387 | 56.5297 | 1.014 | 1.5338 |  | 2.2754 | 5.2237 | 0.73372 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Derivación ZF Nigua | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap ZF Nigua |  | 69 kV ZF Nigua | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.16 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.090351 | 57.0393 | 0.049157 | 0.075809 |  | 0.11371 | 0.24768 | 0.036997 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación ZF Pisano | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap ZF Pisano | ZZPISF | 69 kV ZF Pisano | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.00762 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0041279 | 61.0022 | 0.0020011 | 0.0036104 |  | 0.0050755 | 0.011796 | 0.0017744 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación ZF Puerto Plata | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZZPPTF | 69 kV ZF Puerto Plata |  | Tap ZF Puerto Plata | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.76123 | 74.9053 | 0.19824 | 0.73497 |  | 0.88413 | 2.5611 | 0.41202 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Derivación ZF San Isidro_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Invivienda |  | Tap ZF Hainamosa | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.5647 | 57.0393 | 0.30723 | 0.47381 |  | 0.71069 | 1.548 | 0.23123 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación ZF San Isidro_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZZSISF | 69 kV ZF San Isidro |  | Tap ZF Hainamosa | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 4.54 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 2.5637 | 57.0393 | 1.3948 | 2.1511 |  | 3.2266 | 7.0279 | 1.0498 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Derivación ZF San Pedro AES | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 ACSR |  | Tap ZF San Pedro AES | ZZSPEF | 69 kV ZF San Pedro AES | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.0052589 | 60.1175 | 0.0026201 | 0.0045598 |  | 0.0064693 | 0.016004 | 0.0021344 | 0.76529 | 11.2918
69 kV Derivación ZF Villa Altagracia_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Cítricos Nacionales |  | Tap Villa Altagracia | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.234 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.13214 | 57.0393 | 0.071892 | 0.11087 |  | 0.16634 | 0.36209 | 0.055062 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación ZF Villa Altagracia_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Villa Altagracia | ZZVALF | 69 kV ZF Villa Altagracia | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.51 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.288 | 57.0393 | 0.15669 | 0.24164 |  | 0.36255 | 0.78917 | 0.12001 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Derivación ZF de Gurabo | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap ZF Gurabo | ZZGURF | 69 kV ZF de Gurabo | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 4.39 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 2.3781 | 61.0022 | 1.1529 | 2.08 |  | 2.9241 | 6.7957 | 1.0223 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Derivación Zona Franca Barahona | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU | ZZBARF | 69 kV ZF Barahona |  | Tap ZF Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.97994 | 58.4717 | 0.51243 | 0.83529 |  | 1.1986 | 2.6604 | 0.3915 | 0.66325 | 10.923
69 kV Despacho – Timbeque | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 CU | ZTIMBF | 69 kV Timbeque BP | ZDESPF | 69 kV Despacho | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.094 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.047969 | 68.1955 | 0.017818 | 0.044537 |  | 0.05576 | 0.14545 | 0.022119 | 0.74919 | 1.1993
69 kV Dreivación San Rafael | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | 69 kV San Rafael |  | Tap INAPA San Rafael | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.006 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0026531 | 74.7178 | 0.00069929 | 0.0025593 |  | 0.003144 | 0.0090872 | 0.0014689 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Duvergé – Las Damas | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZDUVEF | 69 kV Duvergé |  | 69 kV Las Damas | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 4.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 2.2814 | 57.0393 | 1.2412 | 1.9142 |  | 2.8719 | 6.2515 | 0.95065 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Duvergé – Neyba | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZDUVEF | 69 kV Duvergé | ZNEYBF | 69 kV Neyba | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 19.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 11.0285 | 57.0393 | 6.0002 | 9.2534 |  | 13.8834 | 30.2205 | 4.5956 | 0.67704 | 12.3554
69 kV Elías Piña – San Juan 2_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 San Juan | ZSJU2F | 69 kV San Juan 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 2.94 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.3165 | 74.9053 | 0.34283 | 1.2711 |  | 1.529 | 4.4292 | 0.71255 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Elías Piña – San Juan 2_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 San Juan |  | Tap Domingo Rodríguez | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 15.95 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.1422 | 74.9053 | 1.8599 | 6.8957 |  | 8.2952 | 24.0293 | 3.8657 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Elías Piña – San Juan 2_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Domingo Rodríguez |  | Tap Las Matas de Farfán | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 16.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.2989 | 74.9053 | 1.9007 | 7.0471 |  | 8.4772 | 24.5565 | 3.9505 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Elías Piña – San Juan 2_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Las Matas de Farfán | ZEPIÑF | 69 kV Elías Piña | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 17.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.881 | 74.9053 | 2.0523 | 7.6091 |  | 9.1533 | 26.515 | 4.2656 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Estrella del Mar 3 – Timbeque | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/2xF - 559 AAAC | ZTIMBF | 69 kV Timbeque BP | ZEMA3F | 69 kV Estrella del Mar 3 Sec A | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.099918 | 78.1215 | 0.020567 | 0.097779 |  | 0.15435 | 0.48913 | 0.097717 | 1.3797 | -6.9941
69 kV Estrella del Mar 3 – Timbeque 2 | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/2xF - ACCC GDANSK | ZEMA3F | 69 kV Estrella del Mar 3 Sec B | ZTIM2F | 69 kV Timbeque 2 BP | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.42 | 1.42 | 0.051386 | 78.1215 | 0.010577 | 0.050286 |  | 0.079378 | 0.25155 | 0.050254 | 1.3797 | -6.9941
69 kV Goya – Madre Vieja – Pizarrete | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR | ZPIZAF | 69 kV Pizarrete |  | Tap Pizarrete-Goya-Madre Vieja | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.045988 | 73.443 | 0.013105 | 0.044081 |  | 0.053451 | 0.1515 | 0.023985 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Goya – Madre Vieja_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR |  | Tap Goya |  | Tap Acueducto INAPA SCN | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.045988 | 73.443 | 0.013105 | 0.044081 |  | 0.053451 | 0.1515 | 0.023985 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Goya – Madre Vieja_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR |  | Tap Acueducto INAPA SCN |  | - Tap 2 Madre Vieja | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 4.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 1.9269 | 73.443 | 0.5491 | 1.847 |  | 2.2396 | 6.3479 | 1.005 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Goya – Pizarrete_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR |  | Tap Pizarrete |  | Tap Ingenio CAEI | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 8.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 4.0239 | 73.443 | 1.1467 | 3.8571 |  | 4.677 | 13.2563 | 2.0987 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Goya – Pizarrete_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR |  | Tap Ingenio CAEI |  | Tap Yaguate | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.3679 | 73.443 | 0.10484 | 0.35265 |  | 0.42761 | 1.212 | 0.19188 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Goya – Pizarrete_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR |  | Tap Yaguate |  | Tap Goya | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 11.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 5.1046 | 73.443 | 1.4547 | 4.893 |  | 5.9331 | 16.8166 | 2.6623 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Goya – Pizarrete_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Goya | ZGOYAF | 69 kV Goya | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.5601 | 56.5297 | 0.8604 | 1.3014 |  | 1.9306 | 4.4322 | 0.62255 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Guanito – San Juan 2_a(1) | ZGUANE | SUR | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap 2 Guanito | ZGUANE | 69 kV Guanito | SUR MEDIO | SUR | 1 | 1 |  | 0.007 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0039529 | 57.0393 | 0.0021506 | 0.0033166 |  | 0.0049749 | 0.010836 | 0.0016186 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Guanito – km 15 Azua_a | ZGUANE | SUR | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 1 Guanito | ZGUANE | 69 kV Guanito | SUR MEDIO | SUR | 1 | 1 |  | 0.007 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0031345 | 74.9053 | 0.00081627 | 0.0030263 |  | 0.0036405 | 0.010546 | 0.0016965 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Haina – Herrera_a L2 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 559.5 AAAC | ZHAINF | - 69 kV Haina BT |  | Tap Oleoducto FALCONDO | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.2002 | 75.9871 | 0.29061 | 1.1644 |  | 1.3647 | 3.2142 | 0.68239 | 0.64272 | -13.6417
69 kV Haina – Herrera_a L3 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR |  | Tap TORGINOL | ZHAINF | - 69 kV Haina BT | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 2.4977 | 74.9484 | 0.64862 | 2.412 |  | 2.8687 | 8.3167 | 1.3576 | 0.84189 | -5.5536
69 kV Haina – Herrera_b L2 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap Centro Operación Herrera |  | Tap Oleoducto FALCONDO | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.83428 | 74.5915 | 0.22167 | 0.8043 |  | 0.9479 | 2.9288 | 0.44206 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Haina – Herrera_b L3 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR |  | Tap Plásticos Flexibles(1) |  | Tap TORGINOL | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.27247 | 74.9484 | 0.070758 | 0.26313 |  | 0.31295 | 0.90728 | 0.1481 | 0.84189 | -5.5536
69 kV Haina – Herrera_c L2 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Aluminios Dominicanos |  | Tap Centro Operación Herrera | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.848 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.81716 | 74.7178 | 0.21538 | 0.78826 |  | 0.96836 | 2.7989 | 0.45242 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Haina – Herrera_c L3 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR |  | Tap Plásticos Flexibles(1) |  | Tap DURALON | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.27247 | 74.9484 | 0.070758 | 0.26312 |  | 0.31284 | 0.90765 | 0.14542 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Haina – Herrera_d L2 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZHNVAF | 69 kV Herrera Sec A |  | Tap Aluminios Dominicanos | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.152 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.067212 | 74.7178 | 0.017715 | 0.064836 |  | 0.079649 | 0.23021 | 0.037212 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Haina – Herrera_d L3 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR |  | Tap DURALON |  | Tap 1 Herrera | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.15894 | 74.9484 | 0.041276 | 0.15349 |  | 0.18249 | 0.52946 | 0.084827 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Haina – Herrera_e L3 | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR |  | Tap 1 Herrera | ZHNVAF | 69 kV Herrera Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.022706 | 74.9484 | 0.0058965 | 0.021927 |  | 0.02607 | 0.075637 | 0.012118 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Haina – Kilómetro 10.5_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 477 ACSR | ZHAINF | 69 kV Haina BP Sec B |  | Tap Bohemia | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 4.5 | 0.91047 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.1882 | 75.9175 | 0.53244 | 2.1225 |  | 2.641 | 5.6103 | 1.3131 | 0.62085 | -17.0726
69 kV Haina – Kilómetro 10.5_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR |  | Tap Bohemia | ZKDMEF | 69 kV Kilómetro 10.5 Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.56 | 0.91047 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.6167 | 74.9484 | 0.41983 | 1.5612 |  | 1.8568 | 5.3832 | 0.87876 | 0.84189 | -5.5536
69 kV Haina – Puerto de Haina_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZHAINF | 69 kV Haina BP Sec A |  | Tap Puerto de Haina | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 2.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.92859 | 74.7178 | 0.24475 | 0.89575 |  | 1.1004 | 3.1805 | 0.51412 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Haina – Puerto de Haina_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Puerto de Haina | ZPHAIF | 69 kV Puerto de Haina | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.11144 | 56.5297 | 0.061457 | 0.092957 |  | 0.1379 | 0.31659 | 0.044468 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Haina – REFIDOMSA_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZHAINF | 69 kV Haina BP Sec B |  | Tap Ojiva | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.924 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.40858 | 74.7178 | 0.10769 | 0.39413 |  | 0.48418 | 1.3994 | 0.22621 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Haina – REFIDOMSA_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Ojiva |  | Tap Granitos Bojos | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.296 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.57307 | 74.7178 | 0.15105 | 0.55281 |  | 0.67911 | 1.9628 | 0.31728 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Haina – REFIDOMSA_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Granitos Bojos |  | Tap REFIDOMSA | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.66 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.29184 | 74.7178 | 0.076922 | 0.28152 |  | 0.34584 | 0.9996 | 0.16158 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Haina – REFIDOMSA_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap REFIDOMSA | ZRPETF | 69 kV REFIDOMSA | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.032 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.01415 | 74.7178 | 0.0037295 | 0.01365 |  | 0.016768 | 0.048465 | 0.0078342 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hainamosa – Boca Chica(Tamarindo)a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZHNSAE | 69 kV Hainamosa BP |  | Tap Tamarindo | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.097281 | 74.7178 | 0.025641 | 0.093841 |  | 0.11528 | 0.3332 | 0.05386 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hainamosa – Boca Chica(Tamarindo)b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Tamarindo |  | Tap Acueducto Oriental | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.0524 | 74.7178 | 0.27738 | 1.0152 |  | 1.2471 | 3.6046 | 0.58267 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hainamosa – Boca Chica(Tamarindo)c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1 65/1C/69/1xF - 559 AAA |  | Tap Base Aérea San Isidro |  | Tap Acueducto Oriental | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 4.11 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.8032 | 74.5974 | 0.47894 | 1.7385 |  | 2.0185 | 6.3668 | 0.92727 | 0.90166 | -2.997
69 kV Hainamosa – Boca Chica(Tamarindo)d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Base Aérea San Isidro |  | Tap ZF Buena Vista | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.92 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.2912 | 74.7178 | 0.34032 | 1.2455 |  | 1.5301 | 4.4225 | 0.71487 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hainamosa – Invivienda | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZHNSAE | 69 kV Hainamosa BP | ZINVIF | 69 kV Invivienda Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.6494 | 74.7178 | 0.43472 | 1.591 |  | 1.9545 | 5.6492 | 0.91317 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hatillo – Pimentel_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Cotuí | ZHATIF | 69 kV Hatillo | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 6.81 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.0113 | 74.7178 | 0.79369 | 2.9048 |  | 3.5685 | 10.314 | 1.6672 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hatillo – Pimentel_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Cotuí |  | Tap Cotuí 2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 11.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.1736 | 74.7178 | 1.3636 | 4.9906 |  | 6.1309 | 17.7201 | 2.8644 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hatillo – Pimentel_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Cotuí 2 | ZPIMEF | 69 kV Pimentel | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 5.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.4628 | 74.9053 | 0.64136 | 2.3778 |  | 2.8604 | 8.2859 | 1.333 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Hato Mayor 2 – SPM_a | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap Hato Mayor | WHMA2F | 69 kV Hato Mayor 2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.38827 | 74.3719 | 0.1046 | 0.37391 |  | 0.46079 | 1.3921 | 0.21059 | 0.92607 | -3.6534
69 kV Hato Mayor 2 – SPM_b | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Hato Mayor |  | Tap Consuelo | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 29 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 12.8234 | 74.7178 | 3.3799 | 12.3699 |  | 15.1962 | 43.9216 | 7.0997 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hato Mayor 2 – SPM_c | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZSPMAF | - 69 kV SPM BT |  | Tap Consuelo | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.3062 | 74.7178 | 1.3986 | 5.1186 |  | 6.2881 | 18.1745 | 2.9378 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Hato Mayor 2 – Sabana de la Mar | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 559 AAAC | WHMA2F | 69 kV Hato Mayor 2 | ZSMARF | 69 kV Sabana de la Mar | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 39.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 16.8681 | 74.3719 | 4.5441 | 16.2445 |  | 20.0188 | 60.4791 | 9.1489 | 0.92607 | -3.6534
69 kV Herrera – Metropolitano_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR |  | Tap 1 Herrera |  | Tap Metropolitano | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 8.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 3.742 | 74.9484 | 0.97175 | 3.6136 |  | 4.2963 | 12.465 | 1.9971 | 0.84227 | -5.5343
69 kV Herrera – Metropolitano_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 477 ACSR | WMETRF | - 69 kV Metropolitano Sec A |  | Tap Metropolitano | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.0045412 | 74.9484 | 0.0011793 | 0.0043854 |  | 0.0052139 | 0.015127 | 0.0024236 | 0.84227 | -5.5343
69 kV INCA km 22 – Palamara_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZINCAF | 69 kV INCA km 22 |  | Tap Ciudad Satélite | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.352 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.19877 | 57.0393 | 0.10815 | 0.16678 |  | 0.25016 | 0.5449 | 0.081394 | 0.67734 | 12.3748
69 kV INCA km 22 – Palamara_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Ciudad Satélite |  | Tap Parque Industrial Duarte | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.571 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.32244 | 57.0393 | 0.17543 | 0.27054 |  | 0.40581 | 0.88391 | 0.13203 | 0.67734 | 12.3748
69 kV INCA km 22 – Palamara_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Parque Industrial Duarte |  | Tap Industria Papel SIDO | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.017 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0095998 | 57.0393 | 0.0052229 | 0.0080547 |  | 0.012082 | 0.026316 | 0.003931 | 0.67734 | 12.3748
69 kV INCA km 22 – Palamara_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec A |  | Tap Industria Papel SIDO | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 5.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 3.3035 | 57.0393 | 1.7973 | 2.7718 |  | 4.1576 | 9.0558 | 1.3527 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Invivienda – Villa Duarte_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Invivienda | ZINVIF | 69 kV Invivienda Sec A | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.22389 | 74.9053 | 0.058305 | 0.21617 |  | 0.26004 | 0.75327 | 0.12118 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Invivienda – Villa Duarte_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Gomas Y Plásticos |  | Tap Invivienda | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.53 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.68511 | 74.9053 | 0.17841 | 0.66147 |  | 0.79571 | 2.305 | 0.37082 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Invivienda – Villa Duarte_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Grupo Alaska |  | Tap Gomas Y Plásticos | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.53734 | 74.9053 | 0.13993 | 0.5188 |  | 0.62409 | 1.8078 | 0.29084 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Invivienda – Villa Duarte_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZVDUAE | 69 kV Villa Duarte B1 |  | Tap Grupo Alaska | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 4.36 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.9523 | 74.9053 | 0.50842 | 1.885 |  | 2.2675 | 6.5685 | 1.0567 | 0.85418 | -5.4911
69 kV LAFZID – Cementos Colón_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF Nigua | ZPIISF9 | - 69 kV LAFZID | SUR CERCANO | SUR | 1 | 1 |  | 0.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.24762 | 74.7178 | 0.065267 | 0.23887 |  | 0.29344 | 0.84814 | 0.1371 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Cementos Colón_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Alambres Dominicano |  | Tap 2 Alambres Dominicanos | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.77 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.34048 | 74.7178 | 0.089742 | 0.32844 |  | 0.40349 | 1.1662 | 0.18851 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Cementos Colón_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Cemento Colón |  | Tap Alambres Dominicano | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.38 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.16803 | 74.7178 | 0.044288 | 0.16209 |  | 0.19912 | 0.57552 | 0.093031 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Cementos Colón_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | 69 kV Cemento Colón |  | Tap Cemento Colón | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 5.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.2994 | 74.7178 | 0.60605 | 2.2181 |  | 2.7248 | 7.8756 | 1.2731 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Cementos Colón_e | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Alambres Dominicanos |  | Tap ZF Nigua | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.2381 | 74.7178 | 0.32633 | 1.1943 |  | 1.4672 | 4.2407 | 0.68549 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Multiparques | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZMLTPF | 69 kV Multiparques |  | Tap 1 Bayona | SUR CERCANO | SUR | 1 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.4864 | 74.7178 | 0.1282 | 0.4692 |  | 0.57641 | 1.666 | 0.2693 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Multiparques – Palamara | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 1 LAFZID | ZPIISF9 | 69 kV LAFZID | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.45 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.64117 | 74.7178 | 0.16899 | 0.6185 |  | 0.75981 | 2.1961 | 0.35499 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Multiparques – Palamara_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Multiparques |  | Tap 1 Bayona | SUR CERCANO | SUR | 1 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.26531 | 74.7178 | 0.069929 | 0.25593 |  | 0.3144 | 0.90872 | 0.14689 | 0.87579 | -5.2491
69 kV LAFZID – Palamara | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | T.ACERO S1 1C 1xF 450 ACAR-138 kV |  | Tap 1 Palamara |  | Tap 2 Palamara | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 11.0089 | 74.8513 | 2.8769 | 10.6263 |  | 9.8028 | 33.1748 | 4.6428 | 0.71422 | -1.9258
69 kV LAFZID – Palamara_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.13266 | 74.7178 | 0.034964 | 0.12796 |  | 0.1572 | 0.45436 | 0.073445 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Cuarenta – Timbeque 2_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Industrias Nacionales | ZLCUAF | 69 kV La Cuarenta | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.75 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.216 | 74.7178 | 0.32051 | 1.173 |  | 1.441 | 4.165 | 0.67325 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Cuarenta – Timbeque 2_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Industrias Nacionales |  | Tap Textiles Titán | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.72961 | 74.7178 | 0.1923 | 0.70381 |  | 0.86461 | 2.499 | 0.40395 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Cuarenta – Timbeque 2_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Textiles Titán | ZTIM2F | 69 kV Timbeque 2 BP | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.4864 | 74.7178 | 0.1282 | 0.4692 |  | 0.57641 | 1.666 | 0.2693 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Romana – La Romana Pueblo | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC | ZLROMF | 69 kV La Romana |  | Tap Capacitor 69 kV La Romana Pueblo | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 2.397 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.3356 | 56.5297 | 0.73657 | 1.1141 |  | 1.6528 | 3.7943 | 0.53295 | 0.70694 | 14.5977
69 kV La Romana – La Romana Pueblo_a | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Capacitor 69 kV La Romana Pueblo | ZLRPUF | 69 kV La Romana Pueblo | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.003 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.0016715 | 56.5297 | 0.00092187 | 0.0013944 |  | 0.0020686 | 0.0047488 | 0.00066703 | 0.70694 | 14.5977
69 kV La Romana – Rancho Peligro_a | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 CU | ZLROMF | 69 kV La Romana |  | Tap Batey Lechuga | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 18.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 10.6641 | 58.4717 | 5.5765 | 9.0899 |  | 13.0439 | 28.9512 | 4.2604 | 0.66325 | 10.923
69 kV La Romana – Rancho Peligro_b | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 AAAC |  | Tap Batey Lechuga |  | Tap Guaymate | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 12.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.285 | 0.285 | 8.692 | 45.2027 | 6.1244 | 6.1679 |  | 11.1902 | 19.6414 | 2.8902 | 0.55201 | 24.1921
69 kV La Romana – Rancho Peligro_c | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 AAAC |  | Tap Guaymate | ZRPELF | 69 kV Rancho Peligro | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 |  | 7.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.285 | 0.285 | 5.0559 | 45.2027 | 3.5624 | 3.5877 |  | 6.509 | 11.4249 | 1.6811 | 0.55201 | 24.1921
69 kV La Vega – Cervecería Vegana | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 2/0 ACSR | ZCVEGF | 69 kV Cervecería Vegana | ZLVEGF | 69 kV La Vega | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1.06 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.68308 | 49.6988 | 0.44182 | 0.52095 |  | 0.86968 | 1.659 | 0.24584 | 0.59328 | 19.6959
69 kV La Vega – Constanza_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | T.ACERO S1/69/1xF-559.5 MCM | ZLVEGF | 69 kV La Vega |  | Tap Jimenoa | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 17.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 9.0421 | 76.8773 | 2.0529 | 8.806 |  | 7.4971 | 25.8428 | 3.9591 | 0.65934 | -4.5989
69 kV La Vega – Constanza_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 CU |  | Tap Jimenoa |  | Tap Paso Bajito | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 4.56 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 2.7593 | 60.0803 | 1.3763 | 2.3916 |  | 3.513 | 5.9259 | 1.2265 | 0.49892 | -1.2354
69 kV La Vega – Constanza_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 CU |  | Tap Paso Bajito |  | Tap El Río | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 11.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 6.8619 | 60.0803 | 3.4226 | 5.9474 |  | 8.7363 | 14.7368 | 3.0501 | 0.49892 | -1.2354
69 kV La Vega – Constanza_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 AAAC |  | Tap El Río |  | Tap Tireo | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 9.33 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.285 | 0.285 | 6.6872 | 47.0463 | 4.5567 | 4.8944 |  | 8.9285 | 12.1258 | 2.5094 | 0.42122 | 11.7985
69 kV La Vega – Constanza_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 AAAC | ZCONSF | 69 kV Constanza |  | Tap Tireo | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 6.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.285 | 0.285 | 4.4509 | 47.0463 | 3.0329 | 3.2577 |  | 5.9427 | 8.0709 | 1.6703 | 0.42122 | 11.7985
69 kV La Vega – La Vega Generadora_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap INDUVECA | ZLVEGF | 69 kV La Vega | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1.59 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.70308 | 74.7178 | 0.18531 | 0.67821 |  | 0.83317 | 2.4081 | 0.38926 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Vega – La Vega Generadora_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap INDUVECA | ZGVEGF | 69 kV La Vega Generadora Sec B | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.24 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.9905 | 74.7178 | 0.26107 | 0.95547 |  | 1.1738 | 3.3926 | 0.54839 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Vega – SFM_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZLVEGF | 69 kV La Vega |  | Tap La Vega Per | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.96396 | 74.7178 | 0.25407 | 0.92988 |  | 1.1423 | 3.3017 | 0.5337 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Vega – SFM_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap La Vega Per |  | Tap Acueducto Hermanas Mirabal | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 11.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 6.4015 | 56.0801 | 3.5723 | 5.3121 |  | 8.0566 | 18.6441 | 2.4707 | 0.73243 | 15.3292
69 kV La Vega – SFM_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap CENOVI |  | Tap Acueducto Hermanas Mirabal | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 8.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 4.6981 | 56.0801 | 2.6217 | 3.8986 |  | 5.9128 | 13.683 | 1.8133 | 0.73243 | 15.3292
69 kV La Vega – SFM_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap CENOVI |  | Tap ZF San Francisco | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 9.34 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 5.1322 | 56.0801 | 2.864 | 4.2588 |  | 6.4591 | 14.9473 | 1.9808 | 0.73243 | 15.3292
69 kV La Vega – SFM_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap ZF San Francisco | ZSFMAF | 69 kV SFM | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.43 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 1.8847 | 56.0801 | 1.0518 | 1.564 |  | 2.372 | 5.4892 | 0.72743 | 0.73243 | 15.3292
69 kV La Vega – ZF Dos Ríos_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap INCARNA | ZLVEGF | 69 kV La Vega | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 6.18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.7327 | 74.7178 | 0.72027 | 2.6361 |  | 3.2384 | 9.3598 | 1.513 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Vega – ZF Dos Ríos_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Hospital Juan Bosch |  | Tap INCARNA | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1.57 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.69423 | 74.7178 | 0.18298 | 0.66968 |  | 0.82269 | 2.3778 | 0.38436 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Vega – ZF Dos Ríos_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Hospital Juan Bosch |  | Tap Rincón | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 12 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.3062 | 74.7178 | 1.3986 | 5.1186 |  | 6.2881 | 18.1745 | 2.9378 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Vega – ZF Dos Ríos_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Rincón |  | Tap Bonao Per | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 22.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 10.0376 | 74.7178 | 2.6456 | 9.6827 |  | 11.8949 | 34.38 | 5.5574 | 0.87579 | -5.2491
69 kV La Vega – ZF Dos Ríos_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZDRIOF | 69 kV ZF Dos Ríos |  | Tap Bonao Per | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 2.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.1497 | 74.7178 | 0.30302 | 1.109 |  | 1.3624 | 3.9378 | 0.63653 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Los Mina – Templástica_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Megacentro | ZLMINF | 69 kV Los Mina | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.552 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.24718 | 74.9053 | 0.064369 | 0.23865 |  | 0.28708 | 0.83161 | 0.13378 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Los Mina – Templástica_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Megacentro |  | Tap Tamara | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.26 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.11642 | 74.9053 | 0.030319 | 0.11241 |  | 0.13522 | 0.3917 | 0.063014 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Los Mina – Templástica_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC | ZTEMPF | 69 kV Templastisa |  | Tap Tamara | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.35 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.19764 | 57.0393 | 0.10753 | 0.16583 |  | 0.24874 | 0.5418 | 0.080932 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Los Mina – Timbeque | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZLMINF | 69 kV Los Mina | ZTIMBF | 69 kV Timbeque BP | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 6.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.7751 | 74.5915 | 0.73734 | 2.6753 |  | 3.153 | 9.742 | 1.4704 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Los Mina – Villa Duarte | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZLMINF | 69 kV Los Mina | ZVDUAE | 69 kV Villa Duarte B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.1195 | 74.9053 | 0.29153 | 1.0808 |  | 1.3002 | 3.7663 | 0.60591 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Madre Vieja – Palamara_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Alambres Dominicano |  | Tap INAPA San Rafael | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 2.93 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.2956 | 74.7178 | 0.34149 | 1.2498 |  | 1.5353 | 4.4376 | 0.71732 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Madre Vieja – Palamara_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Palamara |  | Tap 2 Alambres Dominicanos | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.2381 | 74.7178 | 0.32633 | 1.1943 |  | 1.4672 | 4.2407 | 0.68549 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Madre Vieja – Palamara_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap INAPA San Rafael |  | Tap 2 Madre Vieja | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.97 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.87111 | 74.7178 | 0.2296 | 0.8403 |  | 1.0323 | 2.9836 | 0.48229 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Madre Vieja – Palamara_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec B |  | Tap 1 Palamara | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.088437 | 74.7178 | 0.02331 | 0.08531 |  | 0.1048 | 0.30291 | 0.048964 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Madre Vieja – Pizarrete_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | T.ACERO S1(2)/1C/69/1xF/559 AAAC |  | Tap Pizarrete-Goya-Madre Vieja |  | Tap Pizarrete | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.048859 | 76.2262 | 0.011633 | 0.047454 |  | 0.043114 | 0.14995 | 0.021298 | 0.73149 | -3.3008
69 kV Madre Vieja – Pizarrete_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | T.ACERO S1(2)/1C/69/1xF/559 AAAC | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.68891 | 76.2262 | 0.16402 | 0.6691 |  | 0.60791 | 2.1143 | 0.30031 | 0.73149 | -3.3008
69 kV Madre Vieja – Pizarrete_e | SUR 69 kV | SUR 69 kV | T.ACERO S1(2)/1C/69/1xF/559 AAAC |  | Tap 2 Madre Vieja |  | 69 kV Madre Vieja | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.74266 | 76.2262 | 0.17682 | 0.7213 |  | 0.65533 | 2.2792 | 0.32374 | 0.73149 | -3.3008
69 kV Madre Vieja – SADOSA_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Madre Vieja |  | Tap SODOCAL | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1.47 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.65001 | 74.7178 | 0.17133 | 0.62703 |  | 0.77029 | 2.2264 | 0.35988 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Madre vieja – Palamara_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.44219 | 74.7178 | 0.11655 | 0.42655 |  | 0.52401 | 1.5145 | 0.24482 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Metropolitano – Listín Diario_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | WMETRF | 69 kV Metropolitano Sec B |  | Tap CODETEL | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.0087819 | 74.5915 | 0.0023334 | 0.0084663 |  | 0.0099779 | 0.030829 | 0.0046532 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Metropolitano – Listín Diario_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap CODETEL |  | Tap Haché | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.283 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.12426 | 74.5915 | 0.033017 | 0.1198 |  | 0.14119 | 0.43623 | 0.065843 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Metropolitano – Listín Diario_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Haché |  | Tap Banco Popular | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.143 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.63686 | 56.5297 | 0.35123 | 0.53125 |  | 0.78812 | 1.8093 | 0.25413 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Metropolitano – Listín Diario_d | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 4/0 AAAC |  | Tap Banco Popular | ZLDIAF | 69 kV Listín Diario | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.083577 | 56.5297 | 0.046093 | 0.069718 |  | 0.10343 | 0.23744 | 0.033351 | 0.70694 | 14.5977
69 kV Nagua 2 – Payita_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZNAG2F | 69 kV Nagua 2 |  | Tap Nagua 2 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.088437 | 74.7178 | 0.02331 | 0.08531 |  | 0.1048 | 0.30291 | 0.048964 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Nagua 2 – Payita_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Nagua 2 |  | Tap Nagua(1) | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.22 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.098513 | 74.9053 | 0.025654 | 0.095114 |  | 0.11442 | 0.33144 | 0.05332 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Nagua 2 – Payita_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZPAYIF | 69 kV Payita |  | Tap Nagua(1) | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 22.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 10.1423 | 74.9053 | 2.6412 | 9.7924 |  | 11.7797 | 34.123 | 5.4895 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Navarrete – Puerto Plata 2_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZNAVAF | 69 kV Navarrete |  | Tap Navarrete | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.329 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.17822 | 61.0022 | 0.086399 | 0.15588 |  | 0.21914 | 0.50929 | 0.076611 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Navarrete – Puerto Plata 2_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Navarrete |  | Tap Guanabano | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 2.1669 | 61.0022 | 1.0504 | 1.8952 |  | 2.6643 | 6.192 | 0.93144 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Navarrete – Puerto Plata 2_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV |  |  | Tap Imbert |  | Tap Guanabano | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 10.5094 | 74.8703 | 2.743 | 10.1452 |  | 9.0392 | 31.9415 | 5.0496 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Puerto Plata 2 – ZF Santiago(2)
69 kV Navarrete – Puerto Plata 2_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV |  |  | Tap Luperón |  | Tap Imbert | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.50045 | 74.8703 | 0.13062 | 0.4831 |  | 0.43044 | 1.521 | 0.24046 | 0.71959 | -0.98231 | 138kV Puerto Plata 2 – ZF Santiago(1)
69 kV Navarrete – Puerto Plata 2_f | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | T.ACERO S1/1C/69/1xF 450 ACAR |  | Tap Luperón | ZPPL2F | 69 kV Puerto Plata 2 BP | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 20 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 10.008 | 74.8513 | 2.6154 | 9.6603 |  | 8.9116 | 30.1589 | 4.2207 | 0.71422 | -1.9258
69 kV Navarrete – ZF Esperanza_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR | ZNAVAF | 69 kV Navarrete |  | Tap Portela Pasta Linda | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.76 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.4117 | 61.0022 | 0.19958 | 0.36009 |  | 0.50622 | 1.1765 | 0.17697 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Navarrete – ZF Esperanza_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Portela Pasta Linda |  | Tap Arroz Bisonó | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.65 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.35211 | 61.0022 | 0.1707 | 0.30797 |  | 0.43295 | 1.0062 | 0.15136 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Navarrete – ZF Esperanza_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Arroz Bisonó |  | Tap Brazo Derecho | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 3.792 | 61.0022 | 1.8383 | 3.3166 |  | 4.6625 | 10.8361 | 1.63 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Navarrete – ZF Esperanza_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Brazo Derecho |  | Tap Esperanza | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 4.89 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 2.649 | 61.0022 | 1.2842 | 2.3169 |  | 3.2571 | 7.5698 | 1.1387 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Navarrete – ZF Esperanza_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Esperanza | ZZESPF | 69 kV ZF Esperanza | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.65548 | 61.0022 | 0.31776 | 0.5733 |  | 0.80595 | 1.8731 | 0.28176 | 0.70607 | 8.4119
69 kV Navarrete – ZF Santiago_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR | ZNAVAF | 69 kV Navarrete |  | Tap Navarrete Distribución | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.02 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 0.0091975 | 73.443 | 0.002621 | 0.0088162 |  | 0.01069 | 0.0303 | 0.004797 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Navarrete – ZF Santiago_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR |  | Tap Navarrete Distribución |  | Tap Ochoa Las Lavas | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 7.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 3.2559 | 73.443 | 0.92784 | 3.1209 |  | 3.7844 | 10.7263 | 1.6981 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Navarrete – ZF Santiago_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 450 ACAR |  | Tap Ochoa Las Lavas |  | Tap Quinigua | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 6.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.568 | 0.568 | 2.7639 | 73.443 | 0.78761 | 2.6493 |  | 3.2124 | 9.1052 | 1.4415 | 0.83172 | -4.0289
69 kV Navarrete – ZF Santiago_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Acueducto Quiniga |  | Tap Quinigua | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.52 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.22994 | 74.7178 | 0.060605 | 0.22181 |  | 0.27248 | 0.78756 | 0.12731 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Navarrete – ZF Santiago_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF Pisano |  | Tap Acueducto Quiniga | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.98 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.88661 | 74.9053 | 0.23089 | 0.85602 |  | 1.0297 | 2.9829 | 0.47988 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Navarrete – ZF Santiago_f | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZZSANF | 69 kV ZF Santiago BP |  | Tap ZF Pisano | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 5.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 2.5658 | 74.9053 | 0.66818 | 2.4773 |  | 2.98 | 8.6325 | 1.3887 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Novoplast – Palamara_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec B |  | Tap Cerinca | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 3.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.415 | 74.7178 | 0.37295 | 1.365 |  | 1.6768 | 4.8465 | 0.78342 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Novoplast – Palamara_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap Cerinca | ZNOVOF1 | 69 kV Novoplast | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.075 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.89517 | 74.3719 | 0.24115 | 0.86208 |  | 1.0624 | 3.2096 | 0.48552 | 0.92607 | -3.6534
69 kV Novoplast – Plastifar_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZNOVOF1 | 69 kV Novoplast |  | Tap Novoplast | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1.15 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.49612 | 74.3719 | 0.13365 | 0.47778 |  | 0.58879 | 1.7788 | 0.26908 | 0.92607 | -3.6534
69 kV Novoplast – Plastifar_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Novoplast | ZPLASF | 69 kV Plastifar | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.249 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.14061 | 57.0393 | 0.0765 | 0.11798 |  | 0.17696 | 0.38545 | 0.057577 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Palamara – Bco Nacional Vivienda_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec A |  | Tap Acueducto La Isabela | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.415 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.0679 | 74.7178 | 0.28146 | 1.0301 |  | 1.2655 | 3.6576 | 0.59124 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Palamara – Bco Nacional Vivienda_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Aeropuerto Higüero |  | Tap Acueducto La Isabela | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.415 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.0679 | 74.7178 | 0.28146 | 1.0301 |  | 1.2655 | 3.6576 | 0.59124 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Palamara – Bco Nacional Vivienda_c | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Aeropuerto Higüero | ZBNVFF | 69 kV Banco Nacional de la Vivienda | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 9.21 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.0725 | 74.7178 | 1.0734 | 3.9285 |  | 4.8261 | 13.9489 | 2.2548 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Palamara – Generadora Palamara | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/2xF - 559 AAAC | ZPALAF | 69 kV Palamara BT | ZGPALF | 69 kV Generadora Palamara | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.01 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.0028548 | 78.1215 | 0.00058762 | 0.0027937 |  | 0.0044099 | 0.013975 | 0.0027919 | 1.3797 | -6.9941
69 kV Pimentel – Abanico_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 CU | ZPIMEF | 69 kV Pimentel |  | Tap Pimentel | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.48 | 0.48 | 1.2247 | 68.1955 | 0.45492 | 1.1371 |  | 1.4237 | 3.7137 | 0.56474 | 0.74919 | 1.1993
69 kV Pimentel – Abanico_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Pimentel |  | Tap Abanico Per | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 18.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 8.2392 | 74.9053 | 2.1456 | 7.955 |  | 9.5694 | 27.7203 | 4.4595 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Pimentel – Abanico_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZEABAF | 69 kV Abanico |  | Tap Abanico Per | CIBAO NORESTE | NORTE | 1 | 1 |  | 0.92 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.41196 | 74.9053 | 0.10728 | 0.39775 |  | 0.47847 | 1.386 | 0.22297 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Pimentel – SFM_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap CODAL | ZPIMEF | 69 kV Pimentel | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 15.94 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 7.1377 | 74.9053 | 1.8588 | 6.8914 |  | 8.29 | 24.0142 | 3.8633 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Pimentel – SFM_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Grupo Ramos |  | Tap CODAL | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.32 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.4866 | 74.9053 | 0.38715 | 1.4354 |  | 1.7266 | 5.0017 | 0.80465 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Pimentel – SFM_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap El Chivo |  | Tap Grupo Ramos | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.64 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.5983 | 74.5915 | 0.42467 | 1.5409 |  | 1.816 | 5.6109 | 0.84689 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Pimentel – SFM_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap El Chivo | ZSFMAF | 69 kV SFM | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.78 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.79706 | 74.9053 | 0.20757 | 0.76956 |  | 0.92573 | 2.6816 | 0.43141 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Playa Dorada – Puerto Plata_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Puerto Plata Electricidad | ZPDORF | 69 kV Playa Dorada | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 0.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.13881 | 74.9053 | 0.036149 | 0.13402 |  | 0.16122 | 0.46703 | 0.075133 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Playa Dorada – Puerto Plata_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZPPLAF | 69 kV Puerto Plata |  | Tap Puerto Plata Electricidad | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 7.41 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.3181 | 74.9053 | 0.86408 | 3.2036 |  | 3.8537 | 11.1634 | 1.7959 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Playa Dorada – Sabaneta Yásica_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZPDORF | 69 kV Playa Dorada |  | Tap Aeropuerto de Puerto Plata | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 11.83 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.2311 | 74.7178 | 1.3788 | 5.0461 |  | 6.199 | 17.917 | 2.8962 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Playa Dorada – Sabaneta Yásica_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Aeropuerto de Puerto Plata |  | Tap Acueducto de Sosúa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 4.31 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.9058 | 74.7178 | 0.50232 | 1.8384 |  | 2.2585 | 6.5277 | 1.0552 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Playa Dorada – Sabaneta Yásica_c | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Acueducto de Sosúa |  | Tap Sosúa | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 3.25 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.4371 | 74.7178 | 0.37878 | 1.3863 |  | 1.703 | 4.9222 | 0.79566 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Playa Dorada – Sabaneta Yásica_d | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Sosúa |  | Tap Cabarete | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 12.88 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.6954 | 74.7178 | 1.5011 | 5.494 |  | 6.7492 | 19.5072 | 3.1533 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Playa Dorada – Sabaneta Yásica_e | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Cabarete | ZSYASF | 69 kV Sabaneta de Yásica | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 10.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.6429 | 74.7178 | 1.2238 | 4.4788 |  | 5.5021 | 15.9026 | 2.5706 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Puerto Plata – Puerto Plata 2_a | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZPPLAF | 69 kV Puerto Plata |  | Tap ZF Puerto Plata | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.76123 | 74.9053 | 0.19824 | 0.73497 |  | 0.88413 | 2.5611 | 0.41202 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Puerto Plata – Puerto Plata 2_b | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF Puerto Plata | ZPPL2F | 69 kV Puerto Plata 2 BP | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1.7 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.76123 | 74.9053 | 0.19824 | 0.73497 |  | 0.88413 | 2.5611 | 0.41202 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Rincón Nueva – Fantino | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZRNUEF | 69 kV Rincón Nueva | ZFANTF | 69 kV Fantino | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 12.3 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.4389 | 74.7178 | 1.4335 | 5.2466 |  | 6.4453 | 18.6288 | 3.0113 | 0.87579 | -5.2491
69 kV Rincón Nueva – Rincón | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 4/0 ACSR | ZRNUEF | 69 kV Rincón Nueva | ZRINCF | 69 kV Rincón | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.34265 | 62.579 | 0.1578 | 0.30415 |  | 0.43894 | 0.7692 | 0.16689 | 0.52864 | -3.7341
69 kV SPM – Boca Chica(Cementos)_a | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR | ZSPMAF | 69 kV SPM BP |  | Tap César Iglesias | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.090824 | 74.9484 | 0.023586 | 0.087708 |  | 0.10432 | 0.30243 | 0.049368 | 0.84189 | -5.5536
69 kV SPM – Boca Chica(Cementos)_b | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR |  | Tap César Iglesias |  | Tap Destilería Brugal | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.08 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.03633 | 74.9484 | 0.0094344 | 0.035083 |  | 0.041726 | 0.12097 | 0.019747 | 0.84189 | -5.5536
69 kV SPM – Boca Chica(Cementos)_c | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR |  | Tap Destilería Brugal |  | Tap Harinas Del Higüamo | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.6 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 0.27247 | 74.9484 | 0.070758 | 0.26313 |  | 0.31295 | 0.90728 | 0.1481 | 0.84189 | -5.5536
69 kV SPM – Boca Chica(Cementos)_d | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 477 ACSR |  | Tap Harinas Del Higüamo |  | Tap Cementos Nacionales | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 5.04 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.659 | 0.659 | 2.2888 | 74.9484 | 0.59437 | 2.2103 |  | 2.6287 | 7.6211 | 1.2441 | 0.84189 | -5.5536
69 kV SPM – Boca Chica(Cementos)_e | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Guavaberry |  | Tap Cementos Nacionales | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 14 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 6.1906 | 74.7178 | 1.6317 | 5.9717 |  | 7.3361 | 21.2035 | 3.4275 | 0.87579 | -5.2491
69 kV SPM – Boca Chica(Cementos)_f | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Cayacoa |  | Tap Guavaberry | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 3.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.7245 | 74.7178 | 0.45454 | 1.6635 |  | 2.0436 | 5.9067 | 0.95479 | 0.87579 | -5.2491
69 kV SPM – Boca Chica(Cementos)_h | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 1 Catalina |  | Tap Cayacoa | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 12.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 5.3947 | 74.7178 | 1.4219 | 5.2039 |  | 6.3929 | 18.4774 | 2.9868 | 0.87579 | -5.2491
69 kV SPM – San Pedro Vapor | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC | ZSPMAF | 69 kV SPM BP | ZSPEVF | 69 kV San Pedro Vapor | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1.28 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.566 | 74.7178 | 0.14918 | 0.54598 |  | 0.67073 | 1.9386 | 0.31337 | 0.87579 | -5.2491
69 kV SPM – ZF SPM Chentec_a | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 AAAC | ZSPMAF | 69 kV SPM BP |  | Tap San Pedro Macorís | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.74 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.41788 | 57.0393 | 0.22735 | 0.35062 |  | 0.52605 | 1.1451 | 0.17413 | 0.67704 | 12.3554
69 kV SPM – ZF SPM Chentec_b | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 CU |  | Tap San Pedro Macorís |  | Tap ZF SPM | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 2.55 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.48 | 0.48 | 1.3013 | 68.1955 | 0.48335 | 1.2082 |  | 1.5127 | 3.9458 | 0.60004 | 0.74919 | 1.1993
69 kV SPM – ZF SPM Chentec_c | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap ZF SPM |  | Tap ZF San Pedro AES | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.42 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.18807 | 74.9053 | 0.048976 | 0.18158 |  | 0.21843 | 0.63275 | 0.10179 | 0.85418 | -5.4911
69 kV SPM – ZF SPM Chentec_d | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 CU |  | Tap ZF San Pedro AES | ZZSP2F | 69 kV ZF San Pedro Chentec | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 0.19 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.096959 | 68.1955 | 0.036015 | 0.090022 |  | 0.11271 | 0.294 | 0.044709 | 0.74919 | 1.1993
69 kV Sabana Yegua – San Juan_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZSYEGF | 69 kV Sabana Yegua |  | Tap 2 Sabana Yegua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 2.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.909 | 74.9053 | 0.23672 | 0.87764 |  | 1.0557 | 3.0583 | 0.492 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Sabana Yegua – San Juan_b | ZGUANE | SUR | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Sabana Yegua |  | Tap 1 Guanito | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 2.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.2538 | 74.9053 | 0.32651 | 1.2105 |  | 1.4562 | 4.2183 | 0.67862 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Sabana Yegua – San Juan_c | ZGUANE | SUR | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 2 Guanito |  | Tap Guanito 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 0.8 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.35823 | 74.9053 | 0.093288 | 0.34587 |  | 0.41606 | 1.2052 | 0.19389 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Sabana Yegua – San Juan_d | ZGUANE | SUR | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 4/0 AAAC |  | Tap Guanito 2 | ZSJU2F | 69 kV San Juan 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 15.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | 8.6963 | 57.0393 | 4.7313 | 7.2966 |  | 10.9447 | 23.8393 | 3.561 | 0.67734 | 12.3748
69 kV Sabaneta – San Juan | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-1G/69 /1xF - 1/0 CU | ZSJUAF | 69 kV San Juan | ZSABAF | 69 kV Sabaneta | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 24.73 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.31 | 0.31 | 15.535 | 52.8259 | 9.3869 | 12.3784 |  | 19.3782 | 38.8957 | 5.6419 | 0.60803 | 16.5283
69 kV San Juan 2 – Vallejuelo | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZSJU2F | 69 kV San Juan 2 |  | 69 kV Vallejuelo | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 26.27 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 11.5351 | 74.5915 | 3.0649 | 11.1204 |  | 13.106 | 40.4941 | 6.112 | 0.89705 | -3.4641
69 kV San Juan – San Juan 2_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap 1 San Juan | ZSJUAF | 69 kV San Juan | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1.05 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.47017 | 74.9053 | 0.12244 | 0.45395 |  | 0.54608 | 1.5819 | 0.25448 | 0.85418 | -5.4911
69 kV San Juan – San Juan 2_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZSJU2F | 69 kV San Juan 2 |  | Tap 1 San Juan | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 2.94 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.3165 | 74.9053 | 0.34283 | 1.2711 |  | 1.529 | 4.4292 | 0.71255 | 0.85418 | -5.4911
69 kV Timbeque – Timbeque 2 | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TVS-1/1C/69/2xF - 559 AAAC | ZTIMBF | 69 kV Timbeque BP | ZTIM2F | 69 kV Timbeque 2 BP | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.2 | 0.90498 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.057096 | 78.1215 | 0.011752 | 0.055873 |  | 0.088198 | 0.2795 | 0.055838 | 1.3797 | -6.9941
69 kV Timbeque – Villa Duarte_a | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC | ZTIMBF | 69 kV Timbeque BP |  | Tap Molinos Ozama | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.85 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.37323 | 74.5915 | 0.099167 | 0.35982 |  | 0.42406 | 1.3102 | 0.19776 | 0.89705 | -3.4641
69 kV Timbeque – Villa Duarte_b | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.CONCRETO TVS-1/1C/69/1xF - 559 AAAC |  | Tap Molinos Ozama | ZVDUAE | - 69 kV Villa Duarte B1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 2.4 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 1.0538 | 74.5915 | 0.28 | 1.016 |  | 1.1974 | 3.6995 | 0.55839 | 0.89705 | -3.4641
69 kV ZF Santiago – ZF Ind Santiago | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 4/0 ACSR |  | Tap Art Piel Favoritos |  | Tap ZF Ind Santiago | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 |  | 0.18 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.097509 | 61.0022 | 0.04727 | 0.085285 |  | 0.11993 | 0.27853 | 0.042659 | 0.70576 | 8.3925
69 kV km 15 Azua – Los Toros | SUR 69 kV | SUR 69 kV | T.ACERO S1/69/1xF-559.5 MCM | ZKQAZF | 69 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | ZLTORF | 69 kV Los Toros Sec A | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 8.1 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.1379 | 76.8773 | 0.93946 | 4.0299 |  | 3.4309 | 11.8264 | 1.8118 | 0.65934 | -4.5989
69 kV km 15 Azua – Quita Coraza_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA/69 TH-1G- 2/0 CU | ZKQAZF | 69 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Tap Quita Coraza | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 23 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.36 | 0.36 | 13.9175 | 60.0803 | 6.9419 | 12.0627 |  | 17.719 | 29.8894 | 6.1862 | 0.49892 | -1.2354
69 kV km 15 Azua – Quita Coraza_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Quita Coraza | ZQCORF | 69 kV Quita Coraza | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 0.02818 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.012619 | 74.9053 | 0.0032861 | 0.012183 |  | 0.014656 | 0.042454 | 0.0068298 | 0.85418 | -5.4911
69 kV km 15 de Azua – Sabana Yegua_a | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC | ZKQAZF | 69 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Tap Magueyal | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 25.2 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 11.2842 | 74.9053 | 2.9386 | 10.8948 |  | 13.1059 | 37.9647 | 6.1076 | 0.85418 | -5.4911
69 kV km 15 de Azua – Sabana Yegua_b | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Magueyal |  | Tap Villarpando | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 10.5 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 4.7017 | 74.9053 | 1.2244 | 4.5395 |  | 5.4608 | 15.8186 | 2.5448 | 0.85418 | -5.4911
69 kV km 15 de Azua – Sabana Yegua_c | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Villarpando |  | Tap Sabana Yegua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 7.9 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 3.5375 | 74.9053 | 0.92122 | 3.4154 |  | 4.1086 | 11.9016 | 1.9147 | 0.85418 | -5.4911
69 kV km 15 de Azua – Sabana Yegua_d | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Sabana Yegua | ZSYEGF | 69 kV Sabana Yegua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 2.03 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.909 | 74.9053 | 0.23672 | 0.87764 |  | 1.0557 | 3.0583 | 0.492 | 0.85418 | -5.4911
Derivación LAFZID | SUR 69 kV | SUR 69 kV | P.MADERA TP-IG 50 P/69 - 559 AAAC |  | Tap REFIDOMSA |  | Tap 1 LAFZID | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.035 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.015476 | 74.7178 | 0.0040792 | 0.014929 |  | 0.01834 | 0.053009 | 0.0085686 | 0.87579 | -5.2491
Derivación Terminal 69 kV Dajao | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | P.MADERA TP-IG 55 P/69 - 559 AAAC |  | Tap Terminal Dajao |  | Terminal 69 kV Dajao | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 0.045 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.663 | 0.663 | 0.02015 | 74.9053 | 0.0052475 | 0.019455 |  | 0.023403 | 0.067794 | 0.010906 | 0.85418 | -5.4911
Jumper 138 kV Palenque | SUR | SUR | T.ACERO S1(2)/1C/138/2xF/559 AAAC |  | Tap 1 Jumper 138 kV Palenque |  | Tap 2 Jumper 138 kV Palenque | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 0.005 | 1 | Ground | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.326 | 1.326 | 0.0016786 | 79.9781 | 0.00029211 | 0.001653 |  | 0.0018662 | 0.0067776 | 0.002511 | 1.0646 | -7.0527

## Loadflow Transf 2 winding
Name | In Folder | Grid | Tap Position | According to Measurement Report | Tap Position | Operational limits for tap changer | Op.Min.Tap | Op.Max.Tap | Op.Min.Tap 2 | Op.Max.Tap 2 | Loss assignment | Ex.Tap Ctrl | Ex.Sta.Ctrl | Ex.LCC Ctrl | QDSL Model | Auto.Tap | Tap Changer | Controlled Node is at | Phase | Control Mode | Setpoint | Tap Controller | Active power participation | Remote Control | Controlled Node | Controlled Branch (Cubicle) | Target Node | Participation factor | Tolerance (+/-) | P measured at | Voltage Setpoint | Lower Voltage Bound | Upper Voltage Bound | Active Power Setpoint | Lower Active Power Bound | Upper Active Power Bound | Reactive Power Setpoint | Lower Reactive Power Bound | Upper Reactive Power Bound | Tctrl | Kqctrl | Kpctrl | Compensation | External LDC | Current Transformer Rating | Voltage Transformer Ratio | Rset | Xset | Compounding | Tolerance (+/-) | V-Control-Curve | Auto.Tap | Tap Changer | Controlled Node is at | Phase | Control Mode | Setpoint | Active power participation | Remote Control | Controlled Node | Controlled Branch (Cubicle) | Target Node | Participation factor | Tolerance (+/-) | P measured at | Voltage Setpoint | Lower Voltage Bound | Upper Voltage Bound | Active Power Setpoint | Lower Active Power Bound | Upper Active Power Bound | Reactive Power Setpoint | Lower Reactive Power Bound | Upper Reactive Power Bound | Tctrl2 | Kqctrl | Kpctrl | Compensation | External LDC | Current Transformer Rating | Voltage Transformer Ratio | Rset | Xset | Compounding | Tolerance (+/-) | V-Control-Curve | According to Measurement Report | Measured at | Measurement Report | Consider Capacitances | Capacitance HV-Ground | Capacitance LV-Ground | Capacitance HV-LV, 1-Sequence | Capacitance HV-LV, 0-Sequence | Availability Factor
[12 empty] | ElmTapctrl | [9 empty] | ElmTr2* |  |  | ElmTerm,StaBar | StaCubic,ElmBoundary |  |  | MW | StaCubic,ElmBoundary | p.u. | p.u. | p.u. | MW | MW | MW | Mvar | Mvar | Mvar | s | tap/Mvar | tap/MW |  | StaLdc | A |  | V | V |  | % | IntVctrlcurve | [8 empty] | ElmTerm,StaBar | StaCubic,ElmBoundary |  |  | MW | StaCubic,ElmBoundary | p.u. | p.u. | p.u. | MW | MW | MW | Mvar | Mvar | Mvar | s | tap/Mvar | tap/MW |  | StaLdc | A |  | V | V |  | % | IntVctrlcurve |  |  |  |  | uF | uF | uF | uF | %
12.47/4.16 kV Trafo Domingo Rodríguez | Domingo Rodríguez | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | Terminal Domingo Rodríguez 1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | Terminal Domingo Rodríguez 1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13.8/4.16 kV Transformador CE Monción | Monción | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 13.8 kV Zona Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 13.8 kV Zona Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13.8/4.16 kV Transformador Zona Monción | Monción | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | Terminal Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | Terminal Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/12.47 kV Transformador Los Orígenes | Los Orígenes | ESTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Orígenes | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Orígenes | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.2 kV Transformador METALDOM | METALDOM | CENTRAL | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV METALDOM | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV METALDOM | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 Transformador López Angostura | López Angostura(1) | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV López Angostura | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV López Angostura | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo Pimentel Grupo 1 | Pimentel | NORTE | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Pimentel Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Pimentel Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo Pimentel Grupo 2 | Pimentel | NORTE | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Pimentel Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Pimentel Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo Pimentel Grupo 3 | Pimentel | NORTE | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Pimentel Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Pimentel Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 1 | SIBA | CENTRAL | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 2 | SIBA | CENTRAL | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 3 | SIBA | CENTRAL | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 4 | SIBA | CENTRAL | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 5 | SIBA | CENTRAL | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 6 | SIBA | CENTRAL | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SIBA Sección A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformado Barahona Carbón | Barahona Carbón(1) | SUR | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Barahona Carbón B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Barahona Carbón B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador AES Andrés TV | AES Andrés | CENTRAL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV AES Andrés | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV AES Andrés | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Aguacate 1 | Aguacate | SUR | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Aguacate Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Aguacate Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Aguacate 2 | Aguacate | SUR | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Aguacate Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Aguacate Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador CEMEX | CEMEX | ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV CEMEX | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV CEMEX | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador CESPM 1 | SPM 2 | ESTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador CESPM 2 | SPM 2 | ESTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador CESPM 3 | SPM 2 | ESTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV SPM 2 B2 Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador EDM2 | EDM 2 | CENTRAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Haina TG | Haina | SUR | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Haina BP | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Haina BP | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Itabo 1 | Itabo | SUR | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Itabo B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Itabo B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Itabo 2 | Itabo | SUR | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Itabo B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Itabo B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Jigüey 1 | Jiguey | SUR | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Jigüey Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Jigüey Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Jigüey 2 | Jiguey | SUR | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Jigüey Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Jigüey Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Las Barias | Valdesia | SUR | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Valdesia Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Valdesia Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Los Mina 5 | Los Mina 5 | CENTRAL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Mina 5 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Mina 5 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Los Mina 6 | Los Mina 6 | CENTRAL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Mina 6 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Mina 6 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Los Mina 7 | Los Mina 7 | CENTRAL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Mina 7 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Mina 7 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Monción 1 | Monción | NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Monción 2 | Monción | NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monción | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Monte Río G1 | Monte Río | SUR | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monte Río B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monte Río B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Monte Río G2 | Monte Río | SUR | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monte Río B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monte Río B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Monte Río G3 | Monte Río | SUR | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monte Río B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Monte Río B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Palomino 1 | Palomino | SUR | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palomino Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palomino Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Palomino 2 | Palomino | SUR | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palomino Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palomino Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador SP Bio-Energy | San Pedro Bio-Energy(1) | ESTE | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV San Pedro Bio-Energy | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV San Pedro Bio-Energy | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador San Lorenzo | Itabo TG | SUR | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Itabo TG B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Itabo TG B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Sultana Este 1 | Sultana del Este | ESTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Sultana del Este | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Sultana del Este | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Sultana Este 2 | Sultana del Este | ESTE | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Sultana del Este | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Sultana del Este | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Sultana Este 3 | Sultana del Este | ESTE | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Sultana del Este | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Sultana del Este | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Tavera 1 | Tavera | NORTE | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Tavera B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Tavera B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Tavera 2 | Tavera | NORTE | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Tavera B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Tavera B2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Valdesia 1 | Valdesia | SUR | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Valdesia Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Valdesia Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/13.8 kV Transformador Valdesia 2 | Valdesia | SUR | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Valdesia Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Valdesia Sec B | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/19 kV Transformador AES Andrés TG | AES Andrés | CENTRAL | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV AES Andrés | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV AES Andrés | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/20 kV Trafo Monte Cristi Solar G1 | Monte Cristi Solar | NORTE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Guayubín | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Guayubín | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/20 kV Trafo Monte Cristi Solar G2 | Monte Cristi Solar | NORTE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Guayubín | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Guayubín | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Trafo 2 Guzmancito | Los Guzmancito(3) | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Guzmancito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Guzmancito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Trafo Los Guzmancito | Los Guzmancito(3) | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Guzmancito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Guzmancito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador 1 Girasol | Girasol | SUR | -14 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Girasol Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Girasol Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador 1 Los Cocos | Los Cocos | SUR | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador 2 Girasol | Girasol | SUR | -14 | 0 | 0 | 0 | -27 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Girasol Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Girasol Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador 2 Los Cocos | Los Cocos | SUR | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador 3 Los Cocos | Los Cocos | SUR | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador 4 Los Cocos | Los Cocos | SUR | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Los Cocos | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador Agua Clara | Agua Clara(1) | NORTE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | LV | b | V | local |  | 0 | 0 |  |  | Terminal Agua Clara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | b | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Agua Clara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador Bayasol | Bayasol(1) | SUR | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Bayasol | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Bayasol | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador Guanillo | Guanillo(1) | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Guanillo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Guanillo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador Matafongo | Matafongo(1) | SUR | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Matafongo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Matafongo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador PS El Soco | El Soco(1) | ESTE | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV El Soco | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV El Soco | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/34.5 kV Transformador Santanasol | Santanasol(1) | SUR | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Santanasol Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Santanasol Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/4.16 kV Transformador 1 Palenque | Palenque(1) | SUR | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palenque Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palenque Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/4.16 kV Transformador 2 Palenque | Palenque(1) | SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palenque Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Palenque Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/6.9 kV Transfomador 1 Baiguaque | NORTE | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/6.9 kV Transformador 2 Baiguaque | NORTE | NORTE | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/6.9 kV Transformador Punta Catalina | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Punta Catalina BP | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Punta Catalina BP | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/69 kV Transformador Barahona Carbón | Barahona Carbón(1) | SUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Barahona Carbón B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Barahona Carbón B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
138/69 kV Transformador Metropolitano 2 | Metropolitano | CENTRAL | -16 | 0 | 0 | 0 | -23 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 138 kV Metropolitano | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 138 kV Metropolitano | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/13.8 kV Transformador Q1 San Pedro | Quisqueya | Expansión 345 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 1 G2 | Quisqueya | Expansión 345 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 1 G3 | Quisqueya | Expansión 345 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 2 G1 | Quisqueya | Expansión 345 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 2 G2 | Quisqueya | Expansión 345 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 2 G3 | Quisqueya | Expansión 345 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV Quisqueya 1 B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/34.5 kV Transformador 1 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV PVDC Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV PVDC Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
230/34.5 kV Transformador 2 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 230 kV PVDC Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 230 kV PVDC Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
345/22 kV Transformador Punta Catalina 1 | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 345 kV Punta Catalina B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 345 kV Punta Catalina B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
345/22 kV Transformador Punta Catalina 2 | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 345 kV Punta Catalina B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 345 kV Punta Catalina B1 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
66/13.8 kV Transformador EDM3 | EDM 3 | CENTRAL 69 kV | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Estrella del Mar 3 Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Estrella del Mar 3 Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.47 kV Trafo Domingo Rodríguez | Domingo Rodríguez | SUR 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Domingo Rodríguez | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Domingo Rodríguez | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador Aniana Vargas | Bonao PER/Anaiana Vargas | NORTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Bonao Per | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Bonao Per | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador El Salto | Constanza/El Salto | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Constanza | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Constanza | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador Hatillo 1 | Hatillo | NORTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Hatillo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Hatillo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador Hatillo 2 | Hatillo | NORTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Hatillo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Hatillo | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador INCA km 22 | INCA km 22 | CENTRAL 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV INCA km 22 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV INCA km 22 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador Jimenoa | Jimenoa(1) | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Jimenoa | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Jimenoa | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador Las Damas | Las Damas(1) | SUR 69 kV | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Duvergé | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Duvergé | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador Rincón | Rincón(1) | NORTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Rincón | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Rincón | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/12.5 kV Transformador Sabaneta | Sabaneta(1) | SUR 69 kV | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Sabaneta | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Sabaneta | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Brazo Derecho | Brazo Derecho(1) | NORTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Brazo Derecho | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Brazo Derecho | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador La Vega Grupo 1 | Diésel La Vega | NORTE 69 kV | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | LV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | Terminal La Vega Grupo 2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV La Vega Generadora Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador La Vega Grupo 2 | Diésel La Vega | NORTE 69 kV | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | LV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | Terminal La Vega Grupo 2 | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV La Vega Generadora Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Palamara Grupo1 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Generadora Palamara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Generadora Palamara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Palamara Grupo2 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Generadora Palamara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Generadora Palamara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Palamara Grupo3 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Generadora Palamara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Generadora Palamara | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Pinalito 1 | Pinalito | NORTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Pinalito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Pinalito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Pinalito 2 | Pinalito | NORTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Pinalito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Pinalito | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Río Blanco 1 | Río Blanco | NORTE 69 kV | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Río Blanco | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Río Blanco | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Río Blanco 2 | Río Blanco | NORTE 69 kV | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Río Blanco | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Río Blanco | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador Sabana Yegua | Sabana Yegua(1) | SUR 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Sabana Yegua | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Sabana Yegua | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/13.8 kV Transformador San Pedro Vapor | San Pedro Vapor | ESTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/20 kV Transformador Monte Plata Solar | Monte Plata Solar | ESTE 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/22 kV Transformador Magueyal | Magueyal | SUR 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Magueyal | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Magueyal | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/34.5 kV Transformador Canoa Solar | Canoa Solar | SUR 69 kV | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Solar Canoa | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Solar Canoa | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/34.5 kV Transformador Mata de Palma | Mata de Palma | CENTRAL 69 kV | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/4.16 kV Transformador Rosa Julia Cruz | Nagua/Rosa Julia de la Cruz | NORTE 69 kV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Nagua | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Nagua | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
69/6.9 kV Transformador Los Toros | Los Toros | SUR 69 kV | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | HV | a | V | local |  | 0 | 0 |  |  | 69 kV Los Toros Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | HV | a | V | local | 0 | 0 |  |  | 69 kV Los Toros Sec A | 1 | 10 |  | 1 | 0.99 | 1.01 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | none |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## basic data tranf 2 winding
Name | In Folder | Grid | Type | HV-Side | HV-Side | LV-Side | LV-Side | Zone | Area | Out of Service | Par.no. | Thermal Rating | Rating Factor | Snom(act.) | Snom | Auto Transformer | N-Connection | HV-Neutral | HV-Neutral | LV-Neutral | LV-Neutral | Neutral Connection | HV-side, phase 2 internally grounded | HV-side, phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, HV | Xe, HV | LV-side, phase 2 internally grounded | LV-side, phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, LV | Xe, LV
|  |  | TypTr2 | Substation |  | Substation | [5 empty] | IntThrating |  | MVA | MVA |  |  | Substation |  | Substation | [6 empty] | Ohm | Ohm |  |  |  |  | Ohm | Ohm
12.47/4.16 kV Trafo Domingo Rodríguez | Domingo Rodríguez | SUR 69 kV | 12.5/4.16 Trafo Dgo Rod 7 MVA |  | Terminal Domingo Rodríguez 1 |  | Terminal Domingo Rodríguez 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 7 | 7 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
13.8/4.16 kV Transformador CE Monción | Monción | NORTE | 13.8/4.16 kV Trafo C.E Monción 4 MVA |  | 13.8 kV Zona Monción |  | Terminal Contra Embalse Monción | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
13.8/4.16 kV Transformador Zona Monción | Monción | NORTE | 13.8/13.8 kV Trafo Moncion 5 MVA |  | Terminal Monción |  | 13.8 kV Zona Monción | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 5 | 5 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/12.47 kV Transformador Los Orígenes | Los Orígenes | ESTE | 138/12.47 kV Trafo Los Orígenes 65 MVA | ZLORIE | 138 kV Los Orígenes |  | Terminal Los Orígenes | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 65 | 65 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.2 kV Transformador METALDOM | METALDOM | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo METALDOM 60 MVA | ZMETAE | 138 kV METALDOM |  | Terminal METALDOM | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 Transformador López Angostura | López Angostura(1) | NORTE | 138/13.8 kV López Angostura 23 MVA | ZLANGE | 138 kV López Angostura |  | Terminal López Angostura | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 23 | 23 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo Pimentel Grupo 1 | Pimentel | NORTE | 138/13.8 kV Trafo Pimentel 1 60 MVA | ZPIMEE | 138 kV Pimentel Sec A | ZPIMEK | Terminal Pimentel Grupo 1 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo Pimentel Grupo 2 | Pimentel | NORTE | 138/13.8 kV Trafo Pimentel 2 60 MVA | ZPIMEE | 138 kV Pimentel Sec B | ZPIMEK | Terminal Pimentel Grupo 2 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo Pimentel Grupo 3 | Pimentel | NORTE | 138/13.8 kV Trafo Pimentel 3 100 MVA | ZPIMEE | 138 kV Pimentel Sec B |  | Terminal Pimentel Grupo 3 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 1 | SIBA | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo SIBA 42 MVA | ZSIBAE | 138 kV SIBA Sección A |  | Terminal SIBA Grupo 1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 2 | SIBA | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo SIBA 42 MVA | ZSIBAE | 138 kV SIBA Sección A |  | Terminal SIBA Grupo 2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 3 | SIBA | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo SIBA 42 MVA | ZSIBAE | 138 kV SIBA Sección A |  | Terminal SIBA Grupo 3 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 4 | SIBA | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo SIBA 42 MVA | ZSIBAE | 138 kV SIBA Sección A |  | Terminal SIBA Grupo 4 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 | 42 | 42 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 5 | SIBA | CENTRAL | 145/13.8 kV Trafo SIBA 48 MVA | ZSIBAE | 138 kV SIBA Sección B |  | Terminal SIBA Grupo 5 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 48 | 48 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Trafo SIBA Grupo 6 | SIBA | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo SIBA 65 MVA | ZSIBAE | 138 kV SIBA Sección A |  | Terminal SIBA Grupo 6 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 1 | 1 |  | 1 | 65 | 65 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformado Barahona Carbón | Barahona Carbón(1) | SUR | 138/13.8 kV Trafo Barahona Carbón 95 MVA | ZBCARE | 138 kV Barahona Carbón B1 |  | Terminal Barahona Carbón | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 95 | 95 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador AES Andrés TV | AES Andrés | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo AES Andrés TV 141 MVA | ZAANDE | 138 kV AES Andrés |  | Terminal AES Andrés Vapor | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 141 | 141 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Aguacate 1 | Aguacate | SUR | 138/13.8 kV Trafo Valdesia 32.5 MVA | ZAGUAE | 138 kV Aguacate Sec A |  | Terminal Aguacate 1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 32.5 | 32.5 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Aguacate 2 | Aguacate | SUR | 138/13.8 kV Trafo Valdesia 2 32.5 MVA | ZAGUAE | 138 kV Aguacate Sec B |  | Terminal Aguacate 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 32.5 | 32.5 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador CEMEX | CEMEX | ESTE | 138/13.8 kV Trafo CEMEX 40 MVA | ZCEMEE | 138 kV CEMEX | ZCEMEK | Terminal CEMEX Sec A | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 40 | 40 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador CESPM 1 | SPM 2 | ESTE | 140/13.8 kV Trafo CESPM 1 120 MVA | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec A |  | Terminal CESPM 1 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 120 | 120 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador CESPM 2 | SPM 2 | ESTE | 140/13.8 kV Trafo CESPM 2 120 MVA | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec B |  | Terminal CESPM 2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 120 | 120 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador CESPM 3 | SPM 2 | ESTE | 140/13.8 kV Trafo CESPM 3 150 MVA | ZSPM2E | 138 kV SPM 2 B2 Sec B |  | Terminal CESPM 3 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador EDM2 | EDM 2 | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo EDM2 150 MVA |  | Tap Estrella del Mar 2 |  | 13.8 kV Estrella del Mar 2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Haina TG | Haina | SUR | 145/13.8 kV Trafo Haina TG 150 MVA | ZHAINE | 138 kV Haina BP |  | Terminal Haina TG | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Itabo 1 | Itabo | SUR | 144.27/13.8 kV Trafo Itabo 1 150 MVA | ZITABE | 138 kV Itabo B1 |  | Terminal Itabo 1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Itabo 2 | Itabo | SUR | 144.138/13.8 Trafo Itabo 2 156 MVA | ZITABE | 138 kV Itabo B2 |  | Terminal Itabo 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 156 | 156 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Jigüey 1 | Jiguey | SUR | 138/13.8 Trafo Jigüey 1 61.3 MVA | ZJIGUE | 138 kV Jigüey Sec B |  | Terminal Jigüey 1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 61.3 | 61.3 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Jigüey 2 | Jiguey | SUR | 138/13.8 Trafo Jigüey 2 61.3 MVA | ZJIGUE | 138 kV Jigüey Sec A |  | Terminal Jigüey 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 61.3 | 61.3 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Las Barias | Valdesia | SUR | Trafo SSAA Valdesia 5 MVA | ZVALDE | 138 kV Valdesia Sec A |  | Terminal Las Barías | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 5 | 5 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Los Mina 5 | Los Mina 5 | CENTRAL | 138/13.8 Trafo Los Mina 5 150 MVA | ZLMI5E | 138 kV Los Mina 5 |  | Terminal Los Mina 5 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Los Mina 6 | Los Mina 6 | CENTRAL | 138/13.8 kV Trafo Los Mina 6 150 MVA | ZLMI6E | 138 kV Los Mina 6 |  | Terminal Los Mina 6 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Los Mina 7 | Los Mina 7 | CENTRAL | 138/13. Trafo Los Mina 7 150 MVA | ZLMI7E | 138 kV Los Mina 7 |  | Terminal Los Mina 7 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Monción 1 | Monción | NORTE | 138/13.8 kV Trafo Monción 30 MVA | ZMONCE | 138 kV Monción |  | Terminal Monción | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 30 | 30 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Monción 2 | Monción | NORTE | 138/13.8 kV Trafo Monción 30 MVA | ZMONCE | 138 kV Monción |  | Terminal Monción | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 30 | 30 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Monte Río G1 | Monte Río | SUR | 138/13.2 kV Trafo Monterío 70 MVA | ZMRIOE | 138 kV Monte Río B2 |  | Terminal Monte Río 1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 70 | 70 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Monte Río G2 | Monte Río | SUR | 138/13.2 kV Trafo Monterío 70 MVA | ZMRIOE | 138 kV Monte Río B2 |  | Terminal Monte Río 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 70 | 70 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Monte Río G3 | Monte Río | SUR | 138/13.2 kV Trafo Monterío 70 MVA | ZMRIOE | 138 kV Monte Río B2 |  | Terminal Monte Río 3 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 70 | 70 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Palomino 1 | Palomino | SUR | 138/13.8 kV Trafo Palomino 48 MVA | ZPALOE | 138 kV Palomino Sec A |  | Terminal Palomino 1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 48 | 48 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Palomino 2 | Palomino | SUR | 138/13.8 kV Trafo Palomino 48 MVA | ZPALOE | 138 kV Palomino Sec B |  | Terminal Palomino 2 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 48 | 48 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador SP Bio-Energy | San Pedro Bio-Energy(1) | ESTE | 138/13.8 kV Trafo SP Bio-Energy 45 MVA | ZSPBEE | 138 kV San Pedro Bio-Energy | ZSPBEK | Terminal San Pedro Bio-Energy Sec A | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 45 | 45 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador San Lorenzo | Itabo TG | SUR | 145/13.8 kV Trafo San Lorenzo 48 MVA | ZITAGE | 138 kV Itabo TG B1 | ZITAGK | Terminal San Lorenzo | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 48 | 48 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Sultana Este 1 | Sultana del Este | ESTE | 138/13.8 kV Traf Sult. del Este 100 MVA | ZSESTE | 138 kV Sultana del Este |  | Terminal Sultana del Este 1 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Sultana Este 2 | Sultana del Este | ESTE | 138/13.8 kV Tr 75 MVA Sultana del Este 2 | ZSESTE | 138 kV Sultana del Este |  | Terminal Sultana del Este 2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 75 | 75 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Sultana Este 3 | Sultana del Este | ESTE | 138/13.8 kV Tr 75 MVA Sultana del Este 3 | ZSESTE | 138 kV Sultana del Este |  | Terminal Sultana del Este 3 | ESTE CERCANO | ESTE | 1 | 1 |  | 1 | 75 | 75 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Tavera 1 | Tavera | NORTE | 138/13.8 kV Trafo Tavera 2 65 MVA | ZTAVEE | 138 kV Tavera B2 |  | Terminal Tavera 1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 65 | 65 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Tavera 2 | Tavera | NORTE | 138/13.8 kV Trafo Tavera 2 65 MVA | ZTAVEE | 138 kV Tavera B2 |  | Terminal Tavera 2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 65 | 65 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Valdesia 1 | Valdesia | SUR | 138/13.8 kV Trafo Valdesia 1 30 MVA | ZVALDE | 138 kV Valdesia Sec A |  | Terminal Valdesia 1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 30 | 30 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/13.8 kV Transformador Valdesia 2 | Valdesia | SUR | 138/13.8 kV Trafo Valdesia 30 MVA | ZVALDE | 138 kV Valdesia Sec A |  | Terminal Valdesia 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 30 | 30 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/19 kV Transformador AES Andrés TG | AES Andrés | CENTRAL | 138/19 kV Trafo AES Andrés TG 264 MVA | ZAANDE | 138 kV AES Andrés |  | Terminal AES Andrés Gas | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 264 | 264 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/20 kV Trafo Monte Cristi Solar G1 | Monte Cristi Solar | NORTE | 138/20 kV Traf Monte Cristi Solar 25 MVA | ZGUAYE | 138 kV Guayubín | ZPFMSK | Terminal Monte Cristi Solar Grupo 1 | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 25 | 25 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/20 kV Trafo Monte Cristi Solar G2 | Monte Cristi Solar | NORTE | 138/20 kV Traf Monte Cristi Solar 25 MVA | ZGUAYE | 138 kV Guayubín | ZPFMSK | Terminal Monte Cristi Solar Grupo 2 | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 25 | 25 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Trafo 2 Guzmancito | Los Guzmancito(3) | NORTE | 34.5/138 kV Trafo Guzmancito 2 72 MVA | ZLGUZE | 138 kV Los Guzmancito |  | Terminal Los Guzmancito 2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 72 | 72 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Trafo Los Guzmancito | Los Guzmancito(3) | NORTE | 138/34.5 Trafo Los Guzmancitos 72 MVA | ZLGUZE | 138 kV Los Guzmancito |  | Terminal Los Guzmancito | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 72 | 72 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador 1 Girasol | Girasol | SUR | 138/34.5 kV Trafo Girasol 75 MVA | ZGIRAE | 138 kV Girasol Sec A | ZGIRAK | Terminal Girasol Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 75 | 75 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador 1 Los Cocos | Los Cocos | SUR | 138/34.5 kV Trafo Los Cocos 45 MVA | ZLCOCE | 138 kV Los Cocos | ZLCOCK | Terminal Los Cocos 1 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 45 | 45 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador 2 Girasol | Girasol | SUR | 138/34.5 kV Trafo Girasol 75 MVA | ZGIRAE | 138 kV Girasol Sec B | ZGIRAK | Terminal Girasol Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 75 | 75 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador 2 Los Cocos | Los Cocos | SUR | 138/34.5 kV Trafo Los Cocos 45 MVA | ZLCOCE | 138 kV Los Cocos | ZLCOCK | Terminal Los Cocos 1 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 45 | 45 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador 3 Los Cocos | Los Cocos | SUR | 138/34.5 kV Trafo Los Cocos 2 45 MVA | ZLCOCE | 138 kV Los Cocos | ZLCOCK | Terminal Los Cocos 2 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 45 | 45 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador 4 Los Cocos | Los Cocos | SUR | 138/34.5 kV Trafo Los Cocos 45 MVA | ZLCOCE | 138 kV Los Cocos | ZLCOCK | Terminal Los Cocos 2 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 45 | 45 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador Agua Clara | Agua Clara(1) | NORTE | 138/34.5 kV Trafo Agua Clara 60 MVA | ZACLAE | 138 kV Agua Clara |  | Terminal Agua Clara | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador Bayasol | Bayasol(1) | SUR | 138/34.5 kV Trafo Bayasol 60 MVA | ZBAYAE | 138 kV Bayasol |  | Terminal Bayasol | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador Guanillo | Guanillo(1) | NORTE | 138/34.5 kV Trafo Guanilo 63 MVA | ZGNLLE | 138 kV Guanillo |  | Terminal Guanillo | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 63 | 63 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador Matafongo | Matafongo(1) | SUR | 138/34.5 kV Trafo Matafongo 55 MVA | ZMTFNE | 138 kV Matafongo |  | Terminal Matafongo | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 55 | 55 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador PS El Soco | El Soco(1) | ESTE | 138/34.5 kV Trafo El Soco 80 MVA | ZESOCE | 138 kV El Soco |  | Terminal Parque Solar El Soco | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 80 | 80 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador Santanasol | Santanasol(1) | SUR | 138/34.5 kV Trafo Santanasol 60 MVA | ZSANTE | 138 kV Santanasol Sec A |  | Terminal Santanasol | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/4.16 kV Transformador 1 Palenque | Palenque(1) | SUR | 138/4.2 kV Trafo Palenque 1 30 MVA | ZPALEE | 138 kV Palenque Sec B |  | Terminal Palenque 1 | SUR CERCANO | SUR | 1 | 1 |  | 1 | 30 | 30 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/4.16 kV Transformador 2 Palenque | Palenque(1) | SUR | 138/4.2 kV Trafo Palenque 2 30 MVA | ZPALEE | 138 kV Palenque Sec B |  | Terminal Palenque 1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 30 | 30 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/6.9 kV Transfomador 1 Baiguaque | NORTE | NORTE | 138/6.9 kV Trafo Baiguaque 2 |  |  |  | Terminal Baiguaque 1 | CIBAO NORTE |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/6.9 kV Transformador 2 Baiguaque | NORTE | NORTE | 138/6.9 kV Trafo Baiguaque 1 |  |  |  | Terminal Baiguaque 2 | CIBAO NORTE |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/6.9 kV Transformador Punta Catalina | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 138/6.9 kV SSAA Punta Catalina 47.5 MVA | ZPCATE1 | 138 kV Punta Catalina BP |  | Terminal Punta Catalina T1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 47.5 | 47.5 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Barahona Carbón | Barahona Carbón(1) | SUR | 138/69 kV Trafo Barahona Carbón 40 MVA | ZBCARE | 138 kV Barahona Carbón B1 |  | Terminal Barahona | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1.125 | 45 | 45 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Metropolitano 2 | Metropolitano | CENTRAL | 138/69 kV Autotr Metropolitano 125 MVA | ZMETRE | 138 kV Metropolitano | WMETRF | 69 kV Metropolitano Sec B | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 125 | 125 | 1 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/13.8 kV Transformador Q1 San Pedro | Quisqueya | Expansión 345 kV | 230/13.8 kV Trafo 18% Quisqueya 90 MVA | QUISQUEYA 1 | 230 kV Quisqueya 1 B1 | TER QUISQUEYA1 | Terminal Quisqueya 1 San Pedro | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 90 | 90 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 1 G2 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 230/13.8 kV Trafo 18% Quisqueya 90 MVA | QUISQUEYA 1 | 230 kV Quisqueya 1 B2 | TER QUISQUEYA1 | Terminal Quisqueya 1 G2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 90 | 90 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 1 G3 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 230/13.8 kV Trafo18% Quisqueya 106 MVA | QUISQUEYA 1 | 230 kV Quisqueya 1 B1 |  | 5 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 106 | 106 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 2 G1 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 230/13.8 kV Trafo 18% Quisqueya 90 MVA | QUISQUEYA 2 | 230 kV Quisqueya 2 B2 | TER QUISQUEYA2 | Terminal Quisqueya 2 G1 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 90 | 90 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 2 G2 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 230/13.8 kV Trafo 18% Quisqueya 90 MVA | QUISQUEYA 2 | 230 kV Quisqueya 2 B1 | TER QUISQUEYA2 | Terminal Quisqueya 2 G2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 90 | 90 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/13.8 kV Transformador Quisqueya 2 G3 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 230/13.8 kV Trafo18% Quisqueya 106 MVA | QUISQUEYA 2 | 230 kV Quisqueya 2 B1 |  | 10 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 106 | 106 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/34.5 kV Transformador 1 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV | 230/34.5 kV Trafo Barrick Carga 150 MVA | ZPVDCD | 230 kV PVDC Sec A |  | Terminal PVDC 1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/34.5 kV Transformador 2 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV | 230/34.5 kV Trafo Barrick Carga 150 MVA | ZPVDCD | 230 kV PVDC Sec B |  | Terminal PVDC 2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 150 | 150 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/22 kV Transformador Punta Catalina 1 | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 345/22 kV Trafo Punta Catalina 425 MVA | ZPCATD | 345 kV Punta Catalina B2 |  | Terminal Punta Catalina 1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 425 | 425 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/22 kV Transformador Punta Catalina 2 | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 345/22 kV Trafo Punta Catalina 425 MVA | ZPCATD | 345 kV Punta Catalina B2 |  | Terminal Punta Catalina 2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 425 | 425 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
66/13.8 kV Transformador EDM3 | EDM 3 | CENTRAL 69 kV | 66/13.8 kV Trafo EDM3 66 MVA | ZEMA3F | 69 kV Estrella del Mar 3 Sec A |  | Terminal EDM3 TG2 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 66 | 66 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.47 kV Trafo Domingo Rodríguez | Domingo Rodríguez | SUR 69 kV | 69/12.5 Trafo Dgo Rod 5 MVA | ZDRODF | 69 kV Domingo Rodríguez |  | Terminal Domingo Rodríguez 1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 5 | 5 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador Aniana Vargas | Bonao PER/Anaiana Vargas | NORTE 69 kV | 69/12.5 kV Trafo Aniana Vargas 0.8 MVA | ZBPERF | 69 kV Bonao Per |  | Terminal Aniana Vargas | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador El Salto | Constanza/El Salto | NORTE 69 kV | 69/12.5 Trafo El Salto 14 MVA | ZCONSF | 69 kV Constanza |  | Terminal El Salto | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 14 | 14 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador Hatillo 1 | Hatillo | NORTE 69 kV | 69/12.5 kV Trafo Hatillo 1 10.7 MVA | ZHATIF | 69 kV Hatillo |  | Terminal Hatillo 1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 10.7 | 10.7 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador Hatillo 2 | Hatillo | NORTE 69 kV | 69/12.5 kV Trafo Hatillo 2 14 MVA | ZHATIF | 69 kV Hatillo | ZHAT2K | Terminal Hatillo 2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 14 | 14 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador INCA km 22 | INCA km 22 | CENTRAL 69 kV | 69/12.47 kV Trafo INCA 28 MVA | ZINCAF | 69 kV INCA km 22 | ZINCAK | Terminal INCA km 22 Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 28 | 28 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador Jimenoa | Jimenoa(1) | NORTE 69 kV | 69/12.5 kV Trafo Jimenoa 14 MVA | ZJIMEF | 69 kV Jimenoa |  | Terminal Jimenoa | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 14 | 14 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador Las Damas | Las Damas(1) | SUR 69 kV | 69/12.5 kV Trafo Las Damas 9.4 MVA |  | 69 kV Las Damas | ZLDAMK | Terminal Las Damas | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 9.4 | 9.4 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador Rincón | Rincón(1) | NORTE 69 kV | 69/12.5 kV Trafo Rincón 10.1 MVA | ZRINCF | 69 kV Rincón |  | Terminal Rincón | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 10.1 | 10.1 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/12.5 kV Transformador Sabaneta | Sabaneta(1) | SUR 69 kV | 67/12.47 kV Trafo Sabaneta 15 MVA | ZSABAF | 69 kV Sabaneta |  | Terminal Sabaneta | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 15 | 15 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Brazo Derecho | Brazo Derecho(1) | NORTE 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Brazo Derecho 4 MVA | ZBDERF | 69 kV Brazo Derecho |  | Terminal Brazo Derecho | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador La Vega Grupo 1 | Diésel La Vega | NORTE 69 kV | 69/13.8 kV Trafo La Vega G1 69 MVA | ZGVEGF | 69 kV La Vega Generadora Sec B | ZLVEGK | Terminal La Vega Grupo 1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 69 | 69 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador La Vega Grupo 2 | Diésel La Vega | NORTE 69 kV | 69/13.8 kV Trafo La Vega G2 69 MVA | ZGVEGF | 69 kV La Vega Generadora Sec A | ZLVEGK | Terminal La Vega Grupo 2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 69 | 69 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Palamara Grupo1 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Palamara G1 55 MVA | ZGPALF | 69 kV Generadora Palamara | ZPAL1K | Terminal Gen Palamara Grupo 1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 55 | 55 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Palamara Grupo2 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Palamara G1 55 MVA | ZGPALF | 69 kV Generadora Palamara | ZPAL1K | Terminal Gen Palamara Grupo 2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 55 | 55 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Palamara Grupo3 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Palamara G1 55 MVA | ZGPALF | 69 kV Generadora Palamara | ZPAL3K | Terminal Gen Palamara Grupo 3 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 55 | 55 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Pinalito 1 | Pinalito | NORTE 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Pinalito 30.12 MVA | ZPINAF | 69 kV Pinalito |  | Terminal Pinalito 1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 30.12 | 30.12 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Pinalito 2 | Pinalito | NORTE 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Pinalito 30.12 MVA | ZPINAF | 69 kV Pinalito |  | Terminal Pinalito 2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 30.12 | 30.12 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Río Blanco 1 | Río Blanco | NORTE 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Río Blanco 15 MVA | ZRBLAF | 69 kV Río Blanco |  | Terminal Río Blanco Secc. A | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 15 | 15 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Río Blanco 2 | Río Blanco | NORTE 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Río Blanco 15 MVA | ZRBLAF | 69 kV Río Blanco |  | Terminal Río Blanco Secc. C | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 15 | 15 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador Sabana Yegua | Sabana Yegua(1) | SUR 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Sabana Yegua 15 MVA | ZSYEGF | 69 kV Sabana Yegua |  | Terminal Sabana Yegua | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 15 | 15 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/13.8 kV Transformador San Pedro Vapor | San Pedro Vapor | ESTE 69 kV | 69/13.8 kV Traf San Pedro Vapor 38.8 MVA | ZSPEVF | - 69 kV San Pedro Vapor |  | - Terminal San Pedro Vapor | ESTE CERCANO | ESTE | 1 | 1 |  | 1 | 38.8 | 38.8 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/20 kV Transformador Monte Plata Solar | Monte Plata Solar | ESTE 69 kV | 69/20 kV Trafo Monte Plata Solar 60 MVA |  | 69 kV Monte Plata Solar | ZMPSOK | Terminal Monte Plata Solar | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/22 kV Transformador Magueyal | Magueyal | SUR 69 kV | 69/13.8 kV Trafo Magueyal 4 MVA | ZMAGUF | 69 kV Magueyal |  | Terminal Magueyal | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/34.5 kV Transformador Canoa Solar | Canoa Solar | SUR 69 kV | 69/34.5 kV Trafo Canoa Solar 32 MVA | ZSCANF | 69 kV Solar Canoa |  | Terminal Canoa Solar | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 32 | 32 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/34.5 kV Transformador Mata de Palma | Mata de Palma | CENTRAL 69 kV | 69/12.5 kV Trafo de Mata de Palma 60 MVA |  | 69 kV Mata de Palma | ZMPALK | Terminal Mata de Palma | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 |  | 1 | 60 | 60 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/4.16 kV Transformador Rosa Julia Cruz | Nagua/Rosa Julia de la Cruz | NORTE 69 kV | 69/4.16 kV Trafo Boba 1.25 MVA | ZNAGUF | 69 kV Nagua |  | Terminal Rosa Julia De La Cruz | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/6.9 kV Transformador Los Toros | Los Toros | SUR 69 kV | 72/6.9 kV Trafo Los Toros 10.5 MVA | ZLTORF | 69 kV Los Toros Sec B |  | Terminal Los Toros | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 |  | 1 | 10.5 | 10.5 | 0 | None |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0

## basic data tranf 3 winding
Name | In Folder | Grid | Type | HV-Side | HV-Side | MV-Side | MV-Side | LV-Side | LV-Side | Zone | Area | Out of Service | Par.no. | Auto Transformer | HV-Side | MV-Side | LV-Side | HV-Ratf. | MV-Ratf. | LV-Ratf. | Snom(HV,act.) | Snom(MV,act.) | Snom(LV,act.) | Snom(HV) | Snom(MV) | Snom(LV) | N-Connection | HV-Neutral | HV-Neutral | MV-Neutral | MV-Neutral | LV-Neutral | LV-Neutral | Neutral Connection | Phase 2 internally grounded | Phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, HV | Xe, HV | Neutral Connection | Phase 2 internally grounded | Phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, MV | Xe, MV | Neutral Connection | Phase 2 internally grounded | Phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, LV | Xe, LV
|  |  | TypTr3 | Substation |  | Substation |  | Substation | [6 empty] | IntThrating | IntThrating | IntThrating |  |  |  | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA |  | Substation |  | Substation |  | Substation | [6 empty] | Ohm | Ohm | [5 empty] | Ohm | Ohm | [5 empty] | Ohm | Ohm
138/13.8 kV Transformador San Felipe | NORTE | NORTE | 138/13.8/13.8 kV San Felipe 230 MVA | ZSFELE | 138 kV San Felipe B1 | ZSFELE(1) | Terminal San Felipe TG | ZSFELE(1) | Terminal San Felipe Vapor | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 230 | 90 | 140 | 230 | 90 | 140 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador FALCONDO | Falcondo | NORTE | 138/34 kV Trafo Falcon 133 MVA | ZFALCE | 138 kV FALCONDO | ZFALCK_B | 34.5 kV FALCONDO Sec D |  | Terminal FALCONDO T1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 133 | 133 | 10 | 133 | 133 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Trafo Playa Dorada | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 138/69/12.47 kV Trafo Piza-HNSA 150 MVA | Single Busbar | - 138 kV Playa Dorada | ZPDORF | 69 kV Playa Dorada |  | Terminal Playa Dorada | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 25 | 150 | 150 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Trafo Puerto Plata 2 | Puerto Plata 2 | NORTE | 138/69/10 kV Traf Puerto Plata 2 140 MVA | ZPPL2E | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec B | ZPPL2F | 69 kV Puerto Plata 2 BP |  | Terminal Puerto Plata 2 T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1.029 | 1.029 | 1 | 144.06 | 144.06 | 10 | 144.06 | 144.06 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformado Cruce de Cabral 2 | Cruce de Cabral 2 | SUR | 138/69/12.5 Tr. Cruce de Cabral 2 75 MVA | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B2 | ZCCA2F | 69 kV Cruce de Cabral 2 |  | Terminal Cruce Cabral 2 T1 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 12.5 | 75 | 75 | 12.5 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 1 Palamara | Palamara | CENTRAL | 138/69/12.47 kV Trafo Palamara 2 140 MVA | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec B |  | Terminal Palamara T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 25 | 140 | 140 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 1 Pizarrete | Pizarrete | SUR | 138/69/12.47 kV Trafo Piza-HNSA 150 MVA | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | ZPIZAF | 69 kV Pizarrete |  | Terminal Pizarrete T1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 25 | 150 | 150 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 2 Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 138/69/12 kV Trafo Canabacoa 140 MVA | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec A |  | Terminal Canabacoa T2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 46.7 | 140 | 140 | 46.7 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 2 Palamara | Palamara | CENTRAL | 138/69/12.5 kV Trafo 2 Palamara 200 MVA | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec A |  | Terminal Palamara T2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 66.7 | 200 | 200 | 66.7 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Arroyo Hondo | Arroyo Hondo | CENTRAL | 138/69/12.5 kV Traf Arroyo Hondo 140 MVA | ZAHONE | 138 kV Arroyo Hondo Sec A | ZAHONF | 69 kV Arroyo Hondo Sec A |  | Terminal Arroyo Hondo T1 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 24 | 140 | 140 | 24 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Boca Chica | Boca Chica | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Boca Chica 80 MVA | ZBCHIE | 138 kV Boca Chica | ZBCHIF | 69 kV Boca Chica |  | Terminal Transformador Boca Chica | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 96 | 96 | 10 | 96 | 96 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Bonao 2 | Bonao 2 | NORTE | 138/69/10 kV Trafo Bonao 2 140 MVA | ZBON2E | 138 kV Bonao 2 B1 | ZBON2E | 69 kV Bonao 2 B1 |  | Terminal Bonao 2 T1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.982 | 0.982 | 1 | 137.48 | 137.48 | 10 | 137.48 | 137.48 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 132/66/12 kV Trafo Canabacoa 200 MVA | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | ZCANAF | - 69 kV Canabacoa BT |  | Terminal Canabacoa T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 39.454 | 200 | 200 | 39.454 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Dajao | Dajao | CENTRAL | 138/69/12.5 kV Trafo Dajao 150 MVA | ZDJAOE | 138 kV Dajao | ZDJAOF | 69 kV Dajao |  | Terminal Dajao T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 20 | 150 | 150 | 20 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Haina | Haina | SUR | 138/69/10 kV Trafo Haina 140 MVA | ZHAINE | 138 kV Haina BP | ZHAINF | 69 kV Haina BP Sec B |  | Terminal Haina T1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 126 | 126 | 13.1 | 126 | 126 | 13.1 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Hainamosa | Hainamosa | CENTRAL | 138/69/12.47 kV Trafo Piza-HNSA 150 MVA | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A | ZHNSAE | 69 kV Hainamosa BP |  | Terminal Hainamosa T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.943 | 0.943 | 1 | 141.45 | 141.45 | 25 | 141.45 | 141.45 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Hato Mayor 2 | Hato Mayor 2 | ESTE | 138/69/12.5 kV Trafo Hato Mayor 2 80 MVA | ZHMA2E | 138 kV Hato Mayor 2 | WHMA2F | 69 kV Hato Mayor 2 |  | Terminal Transformador Hato Mayor 2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Herrera | Herrera | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Herrera 70 MVA | ZHERRE | 138 kV Herrera | ZHNV3F | 69 kV Herrera Sec C |  | Terminal Herrera T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador La Romana | La Romana | ESTE | 138/69/13.8 kV Trafo La Romana 100 MVA | ZLROME | 138 kV La Romana | ZLROMF | 69 kV La Romana |  | Terminal Transformador La Romana | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 11.2 | 100 | 100 | 11.2 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Metropolitano | Metropolitano | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Metropolitano 80 MVA | [8 empty] | 1 | 1 | none |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 96 | 96 | 10 | 96 | 96 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Nagua 2 | Nagua | NORTE | 138/69 Trafo Nagua 2(Ant Guanito) 70 MVA | ZNAG2E | 138 kV Nagua 2 | ZNAG2F | 69 kV Nagua 2 |  | Terminal Nagua 2 T1 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 23.3 | 70 | 70 | 23.3 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador SFM | SFM | NORTE | 138/69/10 kV Trafo SFM 140 MVA | ZSFMAE | 138 kV SFM BP | ZSFMAF | 69 kV SFM |  | Terminal SFM T1 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 10 | 140 | 140 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador SPM | San Pedro | ESTE | 138/69/12.5 kV Trafo SPM 125 MVA | ZSPMAE | 138 kV SPM BP Sec A | ZSPMAF | 69 kV SPM BP |  | Terminal Transformador SPM | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador San Juan 2 | San Juan 2 | SUR | 138/69/12.47 kV Trafo San Juan 2 70 MVA | ZSJU2E | 138 kV San Juan 2 | ZSJU2F | 69 kV San Juan 2 |  | Terminal San Juan 2 T1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 23.3 | 70 | 70 | 23.3 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Timbeque 2 | Timbeque 2 | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Timbeque 2 140 MVA | ZTIM2E | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec B | ZTIM2F | 69 kV Timbeque 2 BP |  | Terminal Timbeque 2 T1 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 10 | 140 | 140 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Villa Duarte | Villa Duarte | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Villa Duarte 140 MVA | ZVDUAE | 138 kV Villa Duarte B2 | ZVDUAE | 69 kV Villa Duarte B1 |  | Terminal Villa Duarte T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.982 | 0.982 | 1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador ZF Santiago | ZF Santiago | NORTE | 138/69/13.8 kV Trafo ZF Santiago 140 MVA | ZZSANE | 138 kV ZF Santiago B1 | ZZSANF | 69 kV ZF Santiago BP |  | Terminal ZF Santiago T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.982 | 0.982 | 1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador km 15 de Azua | km 15 de Azua | SUR | 138/69/12 kV Trafo km 15 de Azua 90 MVA | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | ZKQAZF | 69 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Terminal Kilómetro 15 de Azua T1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.9333 | 0.9333 | 1 | 83.997 | 83.997 | 30 | 83.997 | 83.997 | 30 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/138 kV Transformador 2 Bonao 3 | Bonao 3 | Expansión 345 kV | 230/138 kV Tr Bonao 3(Ant. Q SP) 250 MVA | ZBON3C | 230 kV Bonao 3 B1 | ZBON3E | 138 kV Bonao 3 B1 |  | Terminal Bonao 3 T2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 33 | 250 | 250 | 33 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 1 El Naranjo | El Naranjo | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Trafo El Naranjo 450 MVA | ZNARAD | 345 kV El Naranjo B2 Sec B | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec B |  | Terminal El Naranjo T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 90 | 450 | 450 | 90 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 1 Guerra | Guerra | Expansión 345 kV | 345/138/12.47 kV Trafo 1 Guerra 450 MVA | ZGUERD | 345 kV Guerra B1 | ZGUERE | 138 kV Guerra B1 |  | Terminal Guerra T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 20 | 450 | 450 | 20 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 1 Julio Sauri | Julio Sauri | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Traf Julio Sauri 600 MVA | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec A | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B2 Sec A |  | Terminal Julio Sauri T1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | 120 | 600 | 600 | 120 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 2 El Naranjo | El Naranjo | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Trafo El Naranjo 450 MVA | ZNARAD | 345 kV El Naranjo B2 Sec A | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec A |  | Terminal El Naranjo T2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 90 | 450 | 450 | 90 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 2 Guerra | Guerra | Expansión 345 kV | 345/138/12.47 kV Trafo 1 Guerra 450 MVA | ZGUERD | 345 kV Guerra B2 | ZGUERE | 138 kV Guerra B2 |  | Terminal Guerra T2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 20 | 450 | 450 | 20 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 2 Julio Sauri | Julio Sauri | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Traf Julio Sauri 600 MVA | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec B | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B1 Sec B |  | Terminal Julio Sauri T2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | 120 | 600 | 600 | 120 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/230 kV Transformador 2 Bonao 3 | Bonao 3 | Expansión 345 kV | 345/230 kV Trafo Bonao 3 300 MVA | ZBON3D | 345 kV Bonao 3 B2 Sec A | ZBON3C | 230 kV Bonao 3 B1 |  | Terminal Bonao 3 T1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 | 41 | 300 | 300 | 41 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
66/13.8/13.8 kV Transformador EDM3 | EDM 3 | CENTRAL 69 kV | 66/13.8/13.8 kV Trafo EDM3 125 MVA | ZEMA3F | 69 kV Estrella del Mar 3 Sec B |  | Terminal EDM3 TV |  | Terminal EDM3 TG1 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 125 | 66 | 59 | 125 | 66 | 59 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/34.5 kV Transformador FALCONDO | Falcondo | NORTE | 69/34.5/11 kV Trafo Falcondo 78.4 MVA | ZFALCF | 69 kV FALCONDO | ZFALCK | 34.5 kV FALCONDO Sec B |  | Terminal FALCONDO T2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0

## loadflow tranf 3 winding
Name | In Folder | Grid | Type | HV-Side | HV-Side | MV-Side | MV-Side | LV-Side | LV-Side | Zone | Area | Out of Service | Par.no. | Auto Transformer | HV-Side | MV-Side | LV-Side | HV-Ratf. | MV-Ratf. | LV-Ratf. | Snom(HV,act.) | Snom(MV,act.) | Snom(LV,act.) | Snom(HV) | Snom(MV) | Snom(LV) | N-Connection | HV-Neutral | HV-Neutral | MV-Neutral | MV-Neutral | LV-Neutral | LV-Neutral | Neutral Connection | Phase 2 internally grounded | Phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, HV | Xe, HV | Neutral Connection | Phase 2 internally grounded | Phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, MV | Xe, MV | Neutral Connection | Phase 2 internally grounded | Phase 2 connected | Star Point | Petersen Coil | Re, LV | Xe, LV
|  |  | TypTr3 | Substation |  | Substation |  | Substation | [6 empty] | IntThrating | IntThrating | IntThrating |  |  |  | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA |  | Substation |  | Substation |  | Substation | [6 empty] | Ohm | Ohm | [5 empty] | Ohm | Ohm | [5 empty] | Ohm | Ohm
138/13.8 kV Transformador San Felipe | NORTE | NORTE | 138/13.8/13.8 kV San Felipe 230 MVA | ZSFELE | 138 kV San Felipe B1 | ZSFELE(1) | Terminal San Felipe TG | ZSFELE(1) | Terminal San Felipe Vapor | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 230 | 90 | 140 | 230 | 90 | 140 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/34.5 kV Transformador FALCONDO | Falcondo | NORTE | 138/34 kV Trafo Falcon 133 MVA | ZFALCE | 138 kV FALCONDO | ZFALCK_B | 34.5 kV FALCONDO Sec D |  | Terminal FALCONDO T1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 133 | 133 | 10 | 133 | 133 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Trafo Playa Dorada | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 138/69/12.47 kV Trafo Piza-HNSA 150 MVA | Single Busbar | - 138 kV Playa Dorada | ZPDORF | 69 kV Playa Dorada |  | Terminal Playa Dorada | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 25 | 150 | 150 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Trafo Puerto Plata 2 | Puerto Plata 2 | NORTE | 138/69/10 kV Traf Puerto Plata 2 140 MVA | ZPPL2E | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec B | ZPPL2F | 69 kV Puerto Plata 2 BP |  | Terminal Puerto Plata 2 T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1.029 | 1.029 | 1 | 144.06 | 144.06 | 10 | 144.06 | 144.06 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformado Cruce de Cabral 2 | Cruce de Cabral 2 | SUR | 138/69/12.5 Tr. Cruce de Cabral 2 75 MVA | ZCCA2E | 138 kV Cruce de Cabral 2 B2 | ZCCA2F | 69 kV Cruce de Cabral 2 |  | Terminal Cruce Cabral 2 T1 | SUR PROFUNDO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 | 12.5 | 75 | 75 | 12.5 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 1 Palamara | Palamara | CENTRAL | 138/69/12.47 kV Trafo Palamara 2 140 MVA | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec B |  | Terminal Palamara T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 25 | 140 | 140 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 1 Pizarrete | Pizarrete | SUR | 138/69/12.47 kV Trafo Piza-HNSA 150 MVA | ZPIZAE | 138 kV Pizarrete | ZPIZAF | 69 kV Pizarrete |  | Terminal Pizarrete T1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 25 | 150 | 150 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 2 Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 138/69/12 kV Trafo Canabacoa 140 MVA | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec A |  | Terminal Canabacoa T2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 46.7 | 140 | 140 | 46.7 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador 2 Palamara | Palamara | CENTRAL | 138/69/12.5 kV Trafo 2 Palamara 200 MVA | ZPALAE | 138 kV Palamara B1 | ZPALAF | 69 kV Palamara BP Sec A |  | Terminal Palamara T2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 66.7 | 200 | 200 | 66.7 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Arroyo Hondo | Arroyo Hondo | CENTRAL | 138/69/12.5 kV Traf Arroyo Hondo 140 MVA | ZAHONE | 138 kV Arroyo Hondo Sec A | ZAHONF | 69 kV Arroyo Hondo Sec A |  | Terminal Arroyo Hondo T1 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 24 | 140 | 140 | 24 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Boca Chica | Boca Chica | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Boca Chica 80 MVA | ZBCHIE | 138 kV Boca Chica | ZBCHIF | 69 kV Boca Chica |  | Terminal Transformador Boca Chica | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 96 | 96 | 10 | 96 | 96 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Bonao 2 | Bonao 2 | NORTE | 138/69/10 kV Trafo Bonao 2 140 MVA | ZBON2E | 138 kV Bonao 2 B1 | ZBON2E | 69 kV Bonao 2 B1 |  | Terminal Bonao 2 T1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.982 | 0.982 | 1 | 137.48 | 137.48 | 10 | 137.48 | 137.48 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 132/66/12 kV Trafo Canabacoa 200 MVA | ZCANAE | 138 kV Canabacoa BP Sec A | ZCANAF | - 69 kV Canabacoa BT |  | Terminal Canabacoa T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 1 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 39.454 | 200 | 200 | 39.454 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Dajao | Dajao | CENTRAL | 138/69/12.5 kV Trafo Dajao 150 MVA | ZDJAOE | 138 kV Dajao | ZDJAOF | 69 kV Dajao |  | Terminal Dajao T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 20 | 150 | 150 | 20 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Haina | Haina | SUR | 138/69/10 kV Trafo Haina 140 MVA | ZHAINE | 138 kV Haina BP | ZHAINF | 69 kV Haina BP Sec B |  | Terminal Haina T1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 126 | 126 | 13.1 | 126 | 126 | 13.1 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Hainamosa | Hainamosa | CENTRAL | 138/69/12.47 kV Trafo Piza-HNSA 150 MVA | ZHNSAE | 138 kV Hainamosa B1 Sec A | ZHNSAE | 69 kV Hainamosa BP |  | Terminal Hainamosa T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.943 | 0.943 | 1 | 141.45 | 141.45 | 25 | 141.45 | 141.45 | 25 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Hato Mayor 2 | Hato Mayor 2 | ESTE | 138/69/12.5 kV Trafo Hato Mayor 2 80 MVA | ZHMA2E | 138 kV Hato Mayor 2 | WHMA2F | 69 kV Hato Mayor 2 |  | Terminal Transformador Hato Mayor 2 | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Herrera | Herrera | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Herrera 70 MVA | ZHERRE | 138 kV Herrera | ZHNV3F | 69 kV Herrera Sec C |  | Terminal Herrera T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador La Romana | La Romana | ESTE | 138/69/13.8 kV Trafo La Romana 100 MVA | ZLROME | 138 kV La Romana | ZLROMF | 69 kV La Romana |  | Terminal Transformador La Romana | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 11.2 | 100 | 100 | 11.2 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Metropolitano | Metropolitano | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Metropolitano 80 MVA | [8 empty] | 1 | 1 | none |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 96 | 96 | 10 | 96 | 96 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Nagua 2 | Nagua | NORTE | 138/69 Trafo Nagua 2(Ant Guanito) 70 MVA | ZNAG2E | 138 kV Nagua 2 | ZNAG2F | 69 kV Nagua 2 |  | Terminal Nagua 2 T1 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 23.3 | 70 | 70 | 23.3 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador SFM | SFM | NORTE | 138/69/10 kV Trafo SFM 140 MVA | ZSFMAE | 138 kV SFM BP | ZSFMAF | 69 kV SFM |  | Terminal SFM T1 | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 10 | 140 | 140 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador SPM | San Pedro | ESTE | 138/69/12.5 kV Trafo SPM 125 MVA | ZSPMAE | 138 kV SPM BP Sec A | ZSPMAF | 69 kV SPM BP |  | Terminal Transformador SPM | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador San Juan 2 | San Juan 2 | SUR | 138/69/12.47 kV Trafo San Juan 2 70 MVA | ZSJU2E | 138 kV San Juan 2 | ZSJU2F | 69 kV San Juan 2 |  | Terminal San Juan 2 T1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 23.3 | 70 | 70 | 23.3 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Timbeque 2 | Timbeque 2 | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Timbeque 2 140 MVA | ZTIM2E | 138 kV Timbeque 2 B1 Sec B | ZTIM2F | 69 kV Timbeque 2 BP |  | Terminal Timbeque 2 T1 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 140 | 140 | 10 | 140 | 140 | 10 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador Villa Duarte | Villa Duarte | CENTRAL | 138/69/10 kV Trafo Villa Duarte 140 MVA | ZVDUAE | 138 kV Villa Duarte B2 | ZVDUAE | 69 kV Villa Duarte B1 |  | Terminal Villa Duarte T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.982 | 0.982 | 1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador ZF Santiago | ZF Santiago | NORTE | 138/69/13.8 kV Trafo ZF Santiago 140 MVA | ZZSANE | 138 kV ZF Santiago B1 | ZZSANF | 69 kV ZF Santiago BP |  | Terminal ZF Santiago T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.982 | 0.982 | 1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | 137.48 | 137.48 | 13.1 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
138/69 kV Transformador km 15 de Azua | km 15 de Azua | SUR | 138/69/12 kV Trafo km 15 de Azua 90 MVA | ZKQAZE | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | ZKQAZF | 69 kV Kilómetro 15 de Azua B1 |  | Terminal Kilómetro 15 de Azua T1 | SUR MEDIO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 0.9333 | 0.9333 | 1 | 83.997 | 83.997 | 30 | 83.997 | 83.997 | 30 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
230/138 kV Transformador 2 Bonao 3 | Bonao 3 | Expansión 345 kV | 230/138 kV Tr Bonao 3(Ant. Q SP) 250 MVA | ZBON3C | 230 kV Bonao 3 B1 | ZBON3E | 138 kV Bonao 3 B1 |  | Terminal Bonao 3 T2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 33 | 250 | 250 | 33 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 1 El Naranjo | El Naranjo | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Trafo El Naranjo 450 MVA | ZNARAD | 345 kV El Naranjo B2 Sec B | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec B |  | Terminal El Naranjo T1 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 90 | 450 | 450 | 90 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 1 Guerra | Guerra | Expansión 345 kV | 345/138/12.47 kV Trafo 1 Guerra 450 MVA | ZGUERD | 345 kV Guerra B1 | ZGUERE | 138 kV Guerra B1 |  | Terminal Guerra T1 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 20 | 450 | 450 | 20 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 1 Julio Sauri | Julio Sauri | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Traf Julio Sauri 600 MVA | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec A | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B2 Sec A |  | Terminal Julio Sauri T1 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | 120 | 600 | 600 | 120 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 2 El Naranjo | El Naranjo | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Trafo El Naranjo 450 MVA | ZNARAD | 345 kV El Naranjo B2 Sec A | ZNARAD | 138 kV El Naranjo B1 Sec A |  | Terminal El Naranjo T2 | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 90 | 450 | 450 | 90 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 2 Guerra | Guerra | Expansión 345 kV | 345/138/12.47 kV Trafo 1 Guerra 450 MVA | ZGUERD | 345 kV Guerra B2 | ZGUERE | 138 kV Guerra B2 |  | Terminal Guerra T2 | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 20 | 450 | 450 | 20 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/138 kV Transformador 2 Julio Sauri | Julio Sauri | Expansión 345 kV | 345/138/12.5 kV Traf Julio Sauri 600 MVA | ZJSAUD | 345 kV Julio Sauri B1 Sec B | ZJSAUD | 138 kV Julio Sauri B1 Sec B |  | Terminal Julio Sauri T2 | SUR CERCANO | SUR | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | 120 | 600 | 600 | 120 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
345/230 kV Transformador 2 Bonao 3 | Bonao 3 | Expansión 345 kV | 345/230 kV Trafo Bonao 3 300 MVA | ZBON3D | 345 kV Bonao 3 B2 Sec A | ZBON3C | 230 kV Bonao 3 B1 |  | Terminal Bonao 3 T1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 | 41 | 300 | 300 | 41 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
66/13.8/13.8 kV Transformador EDM3 | EDM 3 | CENTRAL 69 kV | 66/13.8/13.8 kV Trafo EDM3 125 MVA | ZEMA3F | 69 kV Estrella del Mar 3 Sec B |  | Terminal EDM3 TV |  | Terminal EDM3 TG1 | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 125 | 66 | 59 | 125 | 66 | 59 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0
69/34.5 kV Transformador FALCONDO | Falcondo | NORTE | 69/34.5/11 kV Trafo Falcondo 78.4 MVA | ZFALCF | 69 kV FALCONDO | ZFALCK | 34.5 kV FALCONDO Sec B |  | Terminal FALCONDO T2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | 1 | none |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | None | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Connected | 0 | 0 | 0

## loadflow static gen
Name | In Folder | Grid | Ref.Machine | Out of service when active power is zero | Local Controller | Ex.Sec.Ctrl | Ex.Sta.Ctrl | QDSL Model | Model | Wind Power Curve | Input Mode | Act.Pow. | React.Pow. | App.Pow. | Pow.Fact. | cos(phi)(ind,cap) | Power Direction | Wind speed | Voltage | Angle | Prim. Frequency Bias | Scaling Factor | Act.Pow.(act.) | React.Pow.(act.) | App.Pow.(act.) | Pow.Fact.(act.) | Ind/Cap(act.) | Scaling Factor (act.) | Wind speed (act.) | Droop | Min. Voltage Setpoint | Max. Voltage Setpoint | Q(P)-Curve | Different droop values | Droop (overexcited) | Droop (underexcited) | Q max | Q min | Lower Voltage Limit | Upper Voltage Limit | Min. Power Factor | Active Power | Min. Power Factor | Active Power | Capability Curve | Min.React.Power Limit | Max.React.Power Limit | Scaling Factor (min.) | Scaling Factor (max.) | Min.Active Power Limit | Min.Active Power Limit | Max.ActivePower Limit | Max.Active Power Limit | Pr(rated) | Pmax | Rating Factor | Pr(rated) | Resistance r2 | Reactance x2 | Consider for region spinning reserve | Availability Factor | Virtual Power Plant | Generator Dispatch | Merit Order | Must run
[6 empty] | ElmSecctrl | ElmStactrl |  |  | TypPowercurve |  | MW | Mvar | MVA |  |  |  | m/s | p.u. | deg | MW/Hz |  | MW | Mvar | MVA |  |  |  | m/s | % | p.u. | p.u. | IntQpcurve |  | % | % | Mvar | Mvar | p.u. | p.u. |  | MW |  | MW | IntQlim | p.u. | p.u. | % | % | MW | p.u. | MW | p.u. | MW | MW |  | MW | p.u. | p.u. |  | % | ElmBmu
Agua Clara | Agua Clara(1) | NORTE | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | PQ | 0.326 | 0 | 0.326 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.326 | 0 | 0.326 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 17.26 | -17.26 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | SG114 - 2.1MW - V3.4 - CAPABILITY | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.21 | 1.0524 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Bayasol | Bayasol(1) | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 30.99 | -30.99 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -0.33 | 0.33 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.96 | 1 | 3.96 | 3.96 | 1 | 3.96 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
El Soco | El Soco(1) | ESTE | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 30.99 | -30.99 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 |  | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.38 | 0.49895 | 4.77 | 4.77 | 1 | 4.77 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Girasol Grupo 1 | Girasol | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | PQ | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 30.99 | -30.99 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Capability Curve rev. 1_HEMK | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.8 | 1.0526 | 3.61 | 3.61 | 1 | 3.61 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Girasol Grupo 2 | Girasol | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | PQ | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 30.99 | -30.99 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Capability Curve rev. 1_HEMK | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.8 | 1.0526 | 3.61 | 3.61 | 1 | 3.61 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Guanillo | Guanillo(1) | NORTE | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.4232 | 0 | 0.4232 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4232 | 0 | 0.4232 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 17.26 | -17.26 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.21 | 1.0526 | 2.0995 | 2.0995 | 1 | 2.0995 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Juancho Los Cocos 1 | Los Cocos | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.00231 | 0 | 0.00231 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00231 | 0 | 0.00231 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 8.28 | -8.28 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1.1111 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Larimar | Los Cocos | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.00133 | 0 | 0.00133 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00133 | 0 | 0.00133 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 16.27 | -16.27 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Larimar 2 | Los Cocos | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.00071 | 0 | 0.00071 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00071 | 0 | 0.00071 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 15.88 | -15.88 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.45 | 1 | 3.45 | 3.45 | 1 | 3.45 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Los Cocos 2 | Los Cocos | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.00654 | 0 | 0.00654 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00654 | 0 | 0.00654 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 17.09 | -17.09 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Los Guzmancito | Los Guzmancito(3) | NORTE | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | PC | 0.28059 | 0 | 0.28059 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.28059 | 0 | 0.28059 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 5 | 16.76 | -16.76 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | GAMESA | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.5 | 1.1667 | 3 | 3 | 1 | 3 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Los Guzmancito 2 | Los Guzmancito(3) | NORTE | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.22231 | 0 | 0.22231 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.22231 | 0 | 0.22231 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 15.38 | -15.38 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -0.51429 | 0.51429 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1.1111 | 3.6 | 3.6 | 1 | 3.6 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Mata de Palma Solar | Mata de Palma | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 30.99 | -30.99 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | PQV_CURVE_3.0_MVA_25 Degrees_1500VDC | -2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.375 | 1 | 2.375 | 2.375 | 1 | 2.375 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Matafongo | Matafongo(1) | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.03353 | 0 | 0.03353 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.03353 | 0 | 0.03353 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 11.18 | -11.18 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 2MW QCONSTANT CAPABILITY | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.1 | 1.0526 | 1.995 | 1.995 | 1 | 1.995 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Monte Cristi Solar Grupo 1 | Monte Cristi Solar | NORTE | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 8.71 | -8.71 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.2 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Monte Cristi Solar Grupo 2 | Monte Cristi Solar | NORTE | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 7.99 | -7.99 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.2 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Monte Plata Solar | Monte Plata Solar | ESTE 69 kV | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 1 | 1 | 9999 | -9999 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 |  | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0.035 | 1 | 0.035 | 0.035 | 1 | 0.035 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Quilvio Cabrera | Los Cocos | SUR | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.002 | 0 | 0.002 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 2.71 | -2.71 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Santanasol | Santanasol(1) | SUR | 0 | 0 | qvchar |  |  |  | Active power input |  | PQ | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 30.99 | -30.99 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Requerimiento Regulación de Tensión | -0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1 | 3.8 | 0.04 | 0.073 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Solar Canoa | Canoa Solar | SUR 69 kV | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | PQ | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 1 | 0 | 5 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 5 | 1 | 15.49 | -15.49 | 0.9975 | 1.0025 | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | Capability Curve rev. 1_HEMK | -1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.63 | 1 | 3.63 | 3.63 | 1 | 3.63 | 99999 | 99999 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0

## loadflow sync gen
Name | In Folder | Grid | Spinning if circuit-breaker is open | Ref.Machine | Out of service when active power is zero | Local Controller | Ex.Sec.Ctrl | Ex.Sta.Ctrl | QDSL Model | Model | Wind Power Curve | Input Mode | Act.Pow. | React.Pow. | App.Pow. | Pow.Fact. | cos(phi)(ind,cap) | Power Direction | Wind speed | Voltage | Angle | Prim. Frequency Bias | Act.Pow.(act.) | React.Pow.(act.) | App.Pow.(act.) | Pow.Fact.(act.) | Ind/Cap(act.) | Wind speed (act.) | Droop | Min. Voltage Setpoint | Max. Voltage Setpoint | Q(P)-Curve | Capability Curve | Use limits specified in type | Min.React.Power Limit | Max.React.Power Limit | Scaling Factor (min.) | Scaling Factor (max.) | Min.Active Power Limit | Min.Active Power Limit | Max.Active Power Limit | Max.Active Power Limit | Pr(rated) | Pmax | Rating Factor | Pr(rated) | User defined Capability Curve | Act.Power | Min. | Max. | Consider for region spinning reserve | Min. Voltage Setpoint | Max. Voltage Setpoint | Availability Factor | Virtual Power Plant | Generator Dispatch | Merit Order | Must run
[7 empty] | ElmSecctrl | ElmStactrl |  |  | TypPowercurve |  | MW | Mvar | MVA |  |  |  | m/s | p.u. | deg | MW/Hz | MW | Mvar | MVA |  |  | m/s | % | p.u. | p.u. | IntQpcurve | IntQlim |  | p.u. | p.u. | % | % | MW | p.u. | MW | p.u. | MW | MW |  | MW |  | MW | Mvar | Mvar |  | p.u. | p.u. | % | ElmBmu
AES Andrés TG | AES Andrés | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto AES Andrés |  | Active power input |  | DEF | 161.7264 | 0 | 161.7264 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.04 | 0 | 974.87 | 161.7264 | 0 | 161.7264 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -0.29725 | 0.43444 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 196.8 | 0.99998 | 196.803 | 196.803 | 1 | 196.803 | 0 | 0 | -118 | 157 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 3 | 0
AES Andrés TV | AES Andrés | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto AES Andrés |  | Active power input |  | DEF | 83.3136 | 0 | 83.3136 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 83.3136 | 0 | 83.3136 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -0.39985 | 0.43991 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 121.32 | 1 | 121.32 | 121.32 | 1 | 121.32 | 0 | 0 | -68.34 | 91.12 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 3 | 0
Aguacate 1 | Aguacate | SUR | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Pizarrete |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 28.2352 | 1 | 28.2352 | 28.2352 | 1 | 28.2352 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Aguacate 2 | Aguacate | SUR | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Pizarrete |  | Active power input |  | DEF | 26 | 0 | 26 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 26 | 0 | 26 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 28.2352 | 1 | 28.2352 | 28.2352 | 1 | 28.2352 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Aniana Vargas 1 | Bonao PER/Anaiana Vargas | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.1 | 0.032868 | 0.10526 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.032868 | 0.10526 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.2997 | 1 | 0.2997 | 0.2997 | 1 | 0.2997 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 0 | 50 | 0
Aniana Vargas 2 | Bonao PER/Anaiana Vargas | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.2997 | 1 | 0.2997 | 0.2997 | 1 | 0.2997 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 0 | 50 | 0
Baiguaque 1 | NORTE | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.1 | 0.048432 | 0.11111 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048432 | 0.11111 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.656 | 1 | 0.656 | 0.656 | 1 | 0.656 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Baiguaque 2 | NORTE | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.656 | 1 | 0.656 | 0.656 | 1 | 0.656 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Barahona Carbón | Barahona Carbón(1) | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Cruce Cabral 2 |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 53.7 | 1.0352 | 51.8747 | 51.8747 | 1 | 51.8747 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 10 | 0
Bersal | CEMEX | ESTE | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 6.4 | 1.0159 | 6.3 | 6.1 | 0.96825 | 6.3 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 26 | 0
Brazo Derecho | Brazo Derecho(1) | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1.1416 | 2.628 | 2.628 | 1 | 2.628 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
CESPM 1 | SPM 2 | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 87.3 | 0 | 87.3 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 87.3 | 0 | 87.3 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 100.3 | 1 | 100.3 | 100 | 0.99701 | 100.3 | 0 | 0 | -60 | 88 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 30 | 0
CESPM 2 | SPM 2 | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 87.3 | 0 | 87.3 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 87.3 | 0 | 87.3 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 100.3 | 1 | 100.3 | 90 | 0.89731 | 100.3 | 0 | 0 | -60 | 88 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 29 | 0
CESPM 3 | SPM 2 | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 87.3 | 0 | 87.3 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 87.3 | 0 | 87.3 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 100.3 | 1 | 100.3 | 90 | 0.89731 | 100.3 | 0 | 0 | -60 | 88 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 28 | 0
Contra Embalse Monción 1 | Monción | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.7 | 0.33903 | 0.77778 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.33903 | 0.77778 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1 | 1.44 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Contra Embalse Monción 2 | Monción | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.7 | 0.33903 | 0.77778 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.33903 | 0.77778 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1 | 1.44 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Domingo Rodríguez 1 | Domingo Rodríguez | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 1 | 0.32868 | 1.0526 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.32868 | 1.0526 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Domingo Rodríguez 2 | Domingo Rodríguez | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 1 | 0.32868 | 1.0526 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.32868 | 1.0526 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
EDM2 Grupo 1 | EDM 2 | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 18.1432 | 0 | 18.1432 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 18.1432 | 0 | 18.1432 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 18.1432 | 1 | 18.1432 | 18.1432 | 1 | 18.1432 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 9 | 0
EDM2 Grupo 2 | EDM 2 | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  |  |  | Active power input |  | DEF | 9.7967 | 0 | 9.7967 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 9.7967 | 0 | 9.7967 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 18.1432 | 1 | 18.1432 | 18.1432 | 1 | 18.1432 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 12 | 0
EDM2 TV | EDM 2 | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 8.8 | 1 | 8.8 | 8.8 | 1 | 8.8 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 11 | 0
EDM3 TG1 | EDM 3 | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 69 kV Nodo Piloto Timbeque 2 |  | Active power input |  | DEF | 49.95 | 0 | 49.95 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 49.95 | 0 | 49.95 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 50.96 | 1 | 50.96 | 50.96 | 1 | 50.96 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
EDM3 TG2 | EDM 3 | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 69 kV Nodo Piloto Timbeque 2 |  | Active power input |  | DEF | 49.95 | 0 | 49.95 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 49.95 | 0 | 49.95 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 50.96 | 1 | 50.96 | 50.96 | 1 | 50.96 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
EDM3 TV | EDM 3 | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 69 kV Nodo Piloto Timbeque 2 |  | Active power input |  | DEF | 49.95 | 0 | 49.95 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 49.95 | 0 | 49.95 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 48.328 | 1 | 48.328 | 48.328 | 1 | 48.328 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
El Salto | Constanza/El Salto | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.3 | 0.1453 | 0.33333 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1453 | 0.33333 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Haina TG | Haina | SUR | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Itabo |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 100.3 | 1 | 100.3 | 90 | 0.89731 | 100.3 | 1 | 0 | -58 | 88 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 36 | 0
Hatillo 1 | Hatillo | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Bonao 2 |  | Active power input |  | DEF | 7.08 | 4.2481 | 8.2567 | 0.85749 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 7.08 | 4.2481 | 8.2567 | 0.85749 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 8.1 | 1.0547 | 7.68 | 7.68 | 1 | 7.68 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 0 | 50 | 0
Hatillo 2 | Hatillo | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Bonao 2 |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 10.4 | 0.99062 | 10.4985 | 10.4985 | 1 | 10.4985 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
INCA km 22 Grupo 1 | INCA km 22 | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Palamara |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 4.3312 | 1 | 4.3312 | 4.3312 | 1 | 4.3312 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
INCA km 22 Grupo 2 | INCA km 22 | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Palamara |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 6.08 | 0.99934 | 6.084 | 6.084 | 1 | 6.084 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Itabo 1 | SUR | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Itabo |  | Active power input |  | DEF | 120 | 0 | 120 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 132.005 | 1.0312 | 128.01 | 120 | 0.93743 | 128.01 | 0 | 0 | -66 | 108 | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 4 | 0
Itabo 2 | SUR | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Itabo |  | Active power input |  | DEF | 120 | 0 | 120 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 132.005 | 1 | 132.005 | 120 | 0.90906 | 132.005 | 0 | 0 | -66 | 108 | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 5 | 0
Jigüey 1 | Jiguey | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Pizarrete |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 49 | 1 | 49 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0 | -53.9 | 44.7125 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Jigüey 2 | Jiguey | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Pizarrete |  | Active power input |  | DEF | 36.2 | 0 | 36.2 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 36.2 | 0 | 36.2 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 49 | 1 | 49 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0 | -53.9 | 44.7125 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Jimenoa | Jimenoa(1) | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 69 kV Nodo Piloto La Vega |  | Active power input |  | DEF | 4 | 0 | 4 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 4 | 0 | 4 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 8.82 | 1 | 8.82 | 8.82 | 1 | 8.82 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
La Vega Grupo 1 | Diésel La Vega | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 69 kV Nodo Piloto La Vega |  | Active power input |  | DEF | 18.428 | 0 | 18.428 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 18.428 | 0 | 18.428 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 18.428 | 1 | 18.428 | 18.428 | 1 | 18.428 | 0 | 0 | -11 | 19 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 22 | 0
La Vega Grupo 2 | Diésel La Vega | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 69 kV Nodo Piloto La Vega |  | Active power input |  | DEF | 6.753 | 0 | 6.753 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 6.753 | 0 | 6.753 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 18.428 | 1 | 18.428 | 18.428 | 1 | 18.428 | 0 | 0 | -11 | 19 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 22 | 0
Las Barías | Valdesia | SUR | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.4 | 0.19373 | 0.44444 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.19373 | 0.44444 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Las Damas | Las Damas(1) | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.6 | 0.29059 | 0.66667 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0.6 | 0.29059 | 0.66667 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 7.4997 | 1 | 7.4997 | 7.4997 | 1 | 7.4997 | 0 | 0 | -8.922 | 5.702 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Los Anones | SUR 69 kV | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.1161 | 1 | 0.1161 | 0.1161 | 1 | 0.1161 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Los Mina 5 | Los Mina 5 | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Los Mina |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0.85366 | 123 | 105 | 0.85366 | 123 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 1 | 0
Los Mina 6 | Los Mina 6 | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Los Mina |  | Active power input |  | DEF | 96.3204 | 0 | 96.3204 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 96.3204 | 0 | 96.3204 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0.85366 | 123 | 105 | 0.85366 | 123 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 1 | 0
Los Mina 7 | Los Mina 7 | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Los Mina |  | Active power input |  | DEF | 49.6196 | 0 | 49.6196 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49.6196 | 0 | 49.6196 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 324 | 2.6288 | 123.25 | 105 | 0.85193 | 123.25 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 1 | 0
Los Orígenes Power Plant Grupo 1 | Los Orígenes | ESTE | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 8.432 | 0.99915 | 8.4392 | 8.4392 | 1 | 8.4392 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 6 | 0
Los Orígenes Power Plant Grupo 2 | Los Orígenes | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.049 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  | LOPP2 | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.18 | 1.0061 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 17 | 0
Los Toros 1 | Los Toros | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 4.725 | 1 | 4.725 | 4.725 | 1 | 4.725 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Los Toros 2 | Los Toros | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 3.1 | 1.0189 | 3.2632 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 3.1 | 1.0189 | 3.2632 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 4.725 | 1 | 4.725 | 4.725 | 1 | 4.725 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
López Angostura | López Angostura(1) | NORTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Canabacoa |  | Active power input |  | DEF | 3 | 0 | 3 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 3 | 0 | 3 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 18.4 | 1 | 18.4 | 18.4 | 1 | 18.4 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
METALDOM | METALDOM | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Metadom |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 0.99 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 10.504 | 0.87533 | 12 | 10 | 0.83333 | 12 | 0 | 0 | -7.693 | 12.87 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 24 | 0
Magueyal 1 | Magueyal | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 1.512 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1 | 1.512 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Magueyal 2 | Magueyal | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 1.512 | 1 | 1.512 | 1.512 | 1 | 1.512 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Monción 1 | Monción | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Monción |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 26 | 1.0833 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Monción 2 | Monción | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Monción |  | Active power input |  | DEF | 19.4 | 0 | 19.4 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 19.4 | 0 | 19.4 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 26 | 1.0833 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Monte Río Grupo 1 | Monte Río | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 7.8064 | 0 | 7.8064 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 7.8064 | 0 | 7.8064 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 7.8064 | 1 | 7.8064 | 7.8064 | 1 | 7.8064 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 3 | 0
Monte Río Grupo 2 | Monte Río | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 7.8064 | 0 | 7.8064 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 7.8064 | 0 | 7.8064 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 7.8064 | 1 | 7.8064 | 7.8064 | 1 | 7.8064 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 2 | 0
Monte Río Grupo 3 | Monte Río | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 5.0581 | 0 | 5.0581 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 5.0581 | 0 | 5.0581 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 7.8064 | 1 | 7.8064 | 7.8064 | 1 | 7.8064 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 1 | 0
Nizao Najayo | SUR 69 kV | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0.1 | 0.048432 | 0.11111 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048432 | 0.11111 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.351 | 1 | 0.351 | 0.351 | 1 | 0.351 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Palamara Grupo 1 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Palamara |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 0.99 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 10.7664 | 1 | 10.7664 | 10.7664 | 1 | 10.7664 | 0 | 0 | -6 | 11.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 19 | 0
Palamara Grupo 2 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Palamara |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 10.7664 | 1 | 10.7664 | 10.7664 | 1 | 10.7664 | 0 | 0 | -6 | 11.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 19 | 0
Palamara Grupo 3 | Diésel Palamara | CENTRAL 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Palamara |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 0.99 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 10.7664 | 1 | 10.7664 | 10.7664 | 1 | 10.7664 | 0 | 0 | -6 | 11.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 19 | 0
Palenque | Palenque(1) | SUR | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 2.5575 | 1.2387 | 2.8417 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5575 | 1.2387 | 2.8417 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 25.8 | 4.0022 | 6.4464 | 6.4464 | 1 | 6.4464 | 0 | 0 | -3.715 | 6.995 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Palomino 1 | Palomino | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 40 | 0.98039 | 40.8 | 40.8 | 1 | 40.8 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Palomino 2 | Palomino | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 40 | 0.98039 | 40.8 | 40.8 | 1 | 40.8 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Pimentel 1 | Pimentel | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Pimentel |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 7.8568 | 1 | 7.8568 | 7.8568 | 1 | 7.8568 | 1 | 0 | -3.5 | 8.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 3 | 0
Pimentel 2 | Pimentel | NORTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Pimentel |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 6.9696 | 1 | 6.9696 | 6.9696 | 1 | 6.9696 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 2 | 0
Pimentel 3 | Pimentel | NORTE | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Pimentel |  | Active power input |  | DEF | 9.36 | 0 | 9.36 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 9.36 | 0 | 9.36 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.2 | 1.0073 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 1 | 0
Pinalito 1 | Pinalito | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Nodo Piloto Bonao 2 |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 26.6688 | 1.0417 | 25.602 | 25.602 | 1 | 25.602 | 0 | 0 | -21.3 | 21.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Pinalito 2 | Pinalito | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Bonao 2 |  | Active power input |  | DEF | 24.25 | 0 | 24.25 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 24.25 | 0 | 24.25 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 26.6688 | 1.0417 | 25.602 | 25.602 | 1 | 25.602 | 0 | 0 | -21.3 | 21.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Punta Catalina 1 | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 0 | 1 | 0 | constv |  | 345 kV Nodo Piloto Julio Sauri |  | Active power input |  | DEF | 335 | 162.2479 | 372.2222 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1.05 | 0 | 974.87 | 335 | 162.2479 | 372.2222 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 375 | 0.95908 | 391 | 376 | 0.96164 | 391 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Punta Catalina 2 | Punta Catalina | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 345 kV Nodo Piloto Julio Sauri |  | Active power input |  | DEF | 351.8 | 170.3845 | 390.8889 | 0.9 | ind. | P>=0 | 0 | 1.05 | 0 | 974.87 | 351.8 | 170.3845 | 390.8889 | 0.9 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 375 | 0.95908 | 391 | 376 | 0.96164 | 391 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Quisqueya 1 Grupo 2 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 230 kV Nodo Piloto Bonao 3 |  | Active power input |  | DEF | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.049 | 0 | 974.87 | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.076 | 1 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Quisqueya 1 Grupo 3 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 230 kV Nodo Piloto Bonao 3 |  | Active power input |  | DEF | 8.174 | 2.4143 | 8.5231 | 0.95904 | ind. | P>=0 | 0 | 1.049 | 0 | 974.87 | 8.174 | 2.4143 | 8.5231 | 0.95904 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.076 | 1 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Quisqueya 1 San Pedro | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  |  |  | Active power input |  | DEF | 16.4875 | 0 | 16.4875 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1.049 | 0 | 974.87 | 16.4875 | 0 | 16.4875 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.076 | 1 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Quisqueya 1 TV | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 230 kV Nodo Piloto Bonao 3 |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 20.3304 | 1 | 20.3304 | 20.3304 | 1 | 20.3304 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 13 | 0
Quisqueya 2 Grupo 1 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 230 kV Nodo Piloto Bonao 3 |  | Active power input |  | DEF | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  | QUISQUEYA2 | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.076 | 1 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 13 | 0
Quisqueya 2 Grupo 2 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 230 kV Nodo Piloto Bonao 3 |  | Active power input |  | DEF | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  | QUISQUEYA2 | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.076 | 1 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 13 | 0
Quisqueya 2 Grupo 3 | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 230 kV Nodo Piloto Bonao 3 |  | Active power input |  | DEF | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 17.076 | 0 | 17.076 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  | QUISQUEYA2 | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17.076 | 1 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 13 | 0
Quisqueya 2 TV | Quisqueya | Expansión 345 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  | 230 kV Nodo Piloto Bonao 3 |  | Active power input |  | DEF | 0.668 | 0 | 0.668 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0.668 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  | Q3QUISQ2 | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 20.3304 | 1 | 20.3304 | 20.3304 | 1 | 20.3304 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 13 | 0
Rincón | Rincón(1) | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 69 kV Nodo Piloto La Vega |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | P>=0 | 0 | 1.049 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 10.104 | 1.0004 | 10.1 | 10.1 | 1 | 10.1 | 0 | 0 | -8.42 | 10.51 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 0 | 50 | 0
Rosa Julia De La Cruz | Nagua/Rosa Julia de la Cruz | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Río Blanco 1 | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Bonao 2 |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.86 | ind. | P>=0 | 0 | 1.049 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 13.2812 | 1.0417 | 12.75 | 12.75 | 1 | 12.75 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Río Blanco 2 | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Bonao 2 |  | Active power input |  | DEF | 11.5 | 6.9001 | 13.4112 | 0.85749 | ind. | P>=0 | 0 | 1.049 | 0 | 974.87 | 11.5 | 6.9001 | 13.4112 | 0.85749 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 13.2812 | 1.0417 | 12.75 | 12.75 | 1 | 12.75 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
SIBA Grupo 1 | SIBA | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Boca Chica |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 9999 | 748.4281 | 13.36 | 13.36 | 1 | 13.36 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
SIBA Grupo 2 | SIBA | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Boca Chica |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 9999 | 748.4281 | 13.36 | 13.36 | 1 | 13.36 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
SIBA Grupo 3 | SIBA | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Boca Chica |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 9999 | 748.4281 | 13.36 | 13.36 | 1 | 13.36 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
SIBA Grupo 4 | SIBA | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constq |  | 138 kV Boca Chica |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 9999 | 748.4281 | 13.36 | 13.36 | 1 | 13.36 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
SIBA Grupo 5 | SIBA | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Boca Chica |  | Active power input |  | DEF | 13.36 | 10.02 | 16.7 | 0.8 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 13.36 | 10.02 | 16.7 | 0.8 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 16.7 | 1.25 | 13.36 | 13.36 | 1 | 13.36 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
SIBA Grupo 6 | SIBA | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Boca Chica |  | Active power input |  | DEF | 25 | 15.0002 | 29.1549 | 0.85749 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 25 | 15.0002 | 29.1549 | 0.85749 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 0 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Sabana Yegua | Sabana Yegua(1) | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua |  | Active power input |  | DEF | 7.1 | 0 | 7.1 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 7.1 | 0 | 7.1 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 12.8 | 1 | 12.8 | 12.8 | 1 | 12.8 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Sabaneta | Sabaneta(1) | SUR 69 kV | 0 | 0 | 0 | constv |  |  |  | Active power input |  | DEF | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 6.36 | 6.36 | 1 | 6.36 | 0 | 0 | -6.873 | 6.162 | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
San Felipe TG | NORTE | NORTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Puerto Plata 2 |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 88.6704 | 1 | 88.6704 | 88.6704 | 1 | 88.6704 | 0 | 0 | -40 | 78.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 33 | 0
San Felipe Vapor | NORTE | NORTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Puerto Plata 2 |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 124.7319 | 1 | 124.7319 | 124.7319 | 1 | 124.7319 | 0 | 0 | -65 | 110 | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 31 | 0
San Lorenzo 1 | Itabo TG | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 42.7296 | 1 | 42.7296 | 42.7296 | 1 | 42.7296 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 37 | 0
San Pedro Bio-Energy | San Pedro Bio-Energy(1) | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 30 | 17.0018 | 34.4828 | 0.87 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 17.0018 | 34.4828 | 0.87 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 30.5 | 1.0341 | 29.495 | 29.495 | 1 | 29.495 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
San Pedro Vapor | San Pedro Vapor | ESTE 69 kV | 0 | 0 | 0 | constq |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 33.0003 | 1 | 33.0003 | 33.0003 | 1 | 33.0003 | 0 | 0 | -16.5 | 27 | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 0 | 0
Sultana del Este Grupo 1 | Sultana del Este | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 14.5 | 0 | 14.5 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 14.5 | 0 | 14.5 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0.99555 | 17.076 | 17.076 | 1 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 14 | 0
Sultana del Este Grupo 2 | Sultana del Este | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0.99555 | 17.076 | 18.1432 | 1.0625 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 14 | 0
Sultana del Este Grupo 3 | Sultana del Este | ESTE | 0 | 0 | 0 | constv |  |  |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85749 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0.99555 | 17.076 | 18.1432 | 1.0625 | 17.076 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 90 | 0
Tavera 1 | Tavera | NORTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Canabacoa |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 48 | 1 | 48 | 48 | 1 | 48 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Tavera 2 | Tavera | NORTE | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Canabacoa |  | Active power input |  | DEF | 40.3 | 0 | 40.3 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 40.3 | 0 | 40.3 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 48 | 1 | 48 | 48 | 1 | 48 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Valdesia 1 | Valdesia | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Pizarrete |  | Active power input |  | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 25.5 | 25.5 | 1 | 25.5 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0
Valdesia 2 | Valdesia | SUR | 0 | 0 | 0 | constv |  | 138 kV Nodo Piloto Pizarrete |  | Active power input |  | DEF | 21 | 0 | 21 | 1 | ind. | P>=0 | 0 | 1 | 0 | 974.87 | 21 | 0 | 21 | 1 | ind. | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1 | -1 | 1 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 25.5 | 1 | 25.5 | 25.5 | 1 | 25.5 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 100 |  | 1 | 50 | 0

## loadflow shunt
Name | In Folder | Grid | Max.Step | Act.Step | Qmax | Qact | Shunt Controller | QDSL Model | Switchable | Tap Changer | Control Mode | Phase | Orientation | Setpoint | Remote Control | Controlled Node | Q Controlled at | Target Node | Upper Voltage Limit | Lower Voltage Limit | Upper Reactive Power Limit | Lower Reactive Power Limit | Upper Power Factor Limit | cos(phi)(ind,cap) | Lower Power Factor Limit | cos(phi)(ind,cap) | Controller Time Constant | Kctrl | Availability Factor
[5 empty] | Mvar | Mvar | ElmShntctrl | [8 empty] | StaBar,ElmTerm | StaCubic,ElmBoundary |  | p.u. | p.u. | Mvar | Mvar |  |  |  |  | s | p.u./% | %
34.5 kV Capacitor 1 FALCONDO | Falcondo | NORTE | 1 | 1 | 24.9511 | 24.9511 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 34.5 kV FALCONDO Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor 1 Matafongo | Matafongo(1) | SUR | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | Terminal Matafongo | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor 1 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV | 3 | 1 | 30 | 10 |  |  | 1 | 0 | V | a | #NAME? | local | 1 |  |  | Terminal PVDC 1 | 1.05 | 0.98 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor 2 FALCONDO | Falcondo | NORTE | 1 | 1 | 14.9844 | 14.9844 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 34.5 kV FALCONDO Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor 2 Matafongo | Matafongo(1) | SUR | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | Terminal Matafongo | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor 2 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV | 3 | 1 | 30 | 10 |  |  | 1 | 0 | V | a | #NAME? | local | 1 |  |  | Terminal PVDC 2 | 1.05 | 0.98 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor Agua Clara | Agua Clara(1) | NORTE | 6 | 1 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | Terminal Agua Clara | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor Girasol | Girasol | SUR | 3 | 1 | 30 | 10 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | Terminal Girasol Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
34.5 kV Capacitor Guanillo | Guanillo(1) | NORTE | 8 | 8 | 7.68 | 7.68 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | Terminal Guanillo | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor 1 Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Canabacoa BP Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor 1 ZF Santiago | ZF Santiago | NORTE | 1 | 1 | 9.6 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV ZF Santiago BP | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor 2 Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 1 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Canabacoa BP Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor 2 ZF Santiago | ZF Santiago | NORTE | 1 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV ZF Santiago BP | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Abanico Per | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Abanico Per | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Arroyo Hondo | Arroyo Hondo | CENTRAL | 1 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Arroyo Hondo Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Cruce de Ocoa | SUR 69 kV | SUR 69 kV | 1 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Cruce de Ocoa | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Haina | Haina | SUR | 1 | 1 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Haina BP Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Hainamosa | Hainamosa | CENTRAL | 1 | 1 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Hainamosa BP | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Herrera Nueva | Herrera | CENTRAL | 1 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Herrera Sec A | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor La Romana Pueblo | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  |  | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Madre Vieja | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV San Rafael | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Payita | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Payita | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Pimentel | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 1 | 1 | 9.74 | 9.74 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Pimentel | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor Puerto Plata 2 | Puerto Plata 2 | NORTE | 1 | 1 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV Puerto Plata 2 BP | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100
69 kV Capacitor SPM | San Pedro | ESTE | 1 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | V | a | #NAME? | local | 0 |  |  | 69 kV SPM BP | 1.05 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | ind. | 0.95 | ind. | 0.5 | 0.1 | 100

## basic data shunt
Name | In Folder | Grid | Terminal | Terminal | Zone | Area | Out of Service | Sys.Tp. | Technology | Rtd.Volt. | Type | Input Mode | Max.Step | Act.Step | Qmax | Qact | According to Measurement Report | C:Reac.Pow. | C:Rtd.Current | Rtd. Reac.Pow. | C:Rtd.Current | L:Reac.Pow. | L:Rtd.Current | L:Degree | L:Res.Freq. | L:Res.Ord. | L:Qual.Fac. | L:Qual.Fac. | Loss Factor, tan(delta) | C:Cap. | C:Suscept. | Capacitance C1 | Capacitance C2 | L:React. | L:Induct. | L:Resist. | Par.Resist. | Parallel Conductance | N-Connection | Neutral | Neutral | Susceptance to Ground | Star Point | Re | Xe | Configuration | R0/R1 ratio | X0/X1 | G0/G1 ratio | B0/B1 | According to Measurement Report | Measurement Report
|  |  | Substation | [6 empty] | kV |  |  |  |  | Mvar | Mvar |  | Mvar | A | Mvar | A | Mvar | A | % | Hz |  |  |  |  | uF | uS | uF | uF | Ohm | mH | Ohm | Ohm | uS |  | Substation |  | nS |  | Ohm | Ohm
34.5 kV Capacitor 1 FALCONDO | Falcondo | NORTE | ZFALCK_B | 34.5 kV FALCONDO Sec D | CIBAO SUR | NORTE | 1 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 4 | LAY | 1 | 1 | 24.9511 | 24.9511 | 0 | 21.8892 | 366.3114 | 24.9511 | 417.551 | 178.3749 | 2985.067 | 12.2715 | 171.2786 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 48.7821 | 18390.43 | 396.8 | 55.62 | 6.6727 | 17.7 | 0 | 480 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor 1 Matafongo | Matafongo(1) | SUR |  | Terminal Matafongo | SUR CERCANO | SUR | 1 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 2 | DEF | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 83.674 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 4200.798 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor 1 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV |  | Terminal PVDC 1 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 2 | DEF | 3 | 1 | 30 | 10 | 0 | 10 | 167.3479 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 8401.596 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor 2 FALCONDO | Falcondo | NORTE | ZFALCK_B | 34.5 kV FALCONDO Sec D | CIBAO SUR | NORTE | 1 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 4 | LAY | 1 | 1 | 14.9844 | 14.9844 | 0 | 14.3641 | 240.3795 | 14.9844 | 250.7612 | 346.949 | 5806.12 | 4.1401 | 294.8802 | 4.9147 | 0 | 0 | 0 | 32.0116 | 12068.1 | 770.1 | 33.4 | 3.4306 | 9.1 | 0 | 240 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor 2 Matafongo | Matafongo(1) | SUR |  | Terminal Matafongo | SUR CERCANO | SUR | 1 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 2 | DEF | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 167.3479 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 8401.596 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor 2 PVDC | PVDC | Expansión 345 kV |  | Terminal PVDC 2 | CIBAO SUR | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 2 | DEF | 3 | 1 | 30 | 10 | 0 | 10 | 167.3479 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 8401.596 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor Agua Clara | Agua Clara(1) | NORTE |  | Terminal Agua Clara | CIBAO NOROESTE | NORTE | 1 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 2 | DEF | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2286 | 840.1596 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor Girasol | Girasol | SUR | ZGIRAK | Terminal Girasol Sec B | SUR CERCANO | SUR | 0 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 2 | DEF | 3 | 1 | 30 | 10 | 0 | 10 | 167.3479 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 8401.596 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
34.5 kV Capacitor Guanillo | Guanillo(1) | NORTE |  | Terminal Guanillo | CIBAO NOROESTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 34.5 | 2 | LAY | 8 | 8 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0.96 | 16.0654 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 806.5532 | 0 | 0 | 49.5938 | 131.5515 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor 1 Canabacoa | Canabacoa | NORTE | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec B | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 | 0 | 15.6 | 130.5314 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6915 | 3276.623 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor 1 ZF Santiago | ZF Santiago | NORTE | ZZSANF | 69 kV ZF Santiago BP | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 80.327 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3486 | 2016.383 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor 2 Canabacoa | Canabacoa | NORTE | ZCANAF | 69 kV Canabacoa BP Sec A | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 167.3479 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 4200.798 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor 2 ZF Santiago | ZF Santiago | NORTE | ZZSANF | 69 kV ZF Santiago BP | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 167.3479 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 4200.798 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Abanico Per | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | ZABANF | 69 kV Abanico Per | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 83.674 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5715 | 2100.399 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Arroyo Hondo | Arroyo Hondo | CENTRAL | ZAHONF | 69 kV Arroyo Hondo Sec A | DISTRITO NACIONAL | CENTRAL | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 167.3479 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 4200.798 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Cruce de Ocoa | SUR 69 kV | SUR 69 kV | ZCOCOF | 69 kV Cruce de Ocoa | SUR CERCANO | SUR | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 167.3479 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 4200.798 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Haina | Haina | SUR | ZHAINF | 69 kV Haina BP Sec A | SUR CERCANO | SUR | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 40 | 334.6958 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 8401.596 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Hainamosa | Hainamosa | CENTRAL | ZHNSAE | 69 kV Hainamosa BP | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 40 | 334.6958 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 8401.596 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Herrera Nueva | Herrera | CENTRAL | ZHNVAF | 69 kV Herrera Sec B | SANTO DOMINGO | CENTRAL | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 167.3479 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 4200.798 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor La Romana Pueblo | ESTE 69 kV | ESTE 69 kV |  | Tap Capacitor 69 kV La Romana Pueblo | ESTE PROFUNDO | ESTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 | 0 | 15.6 | 130.5314 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6915 | 3276.623 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Madre Vieja | CENTRAL 69 kV | CENTRAL 69 kV |  | 69 kV San Rafael | SUR CERCANO | SUR | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 8.3674 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55715 | 210.0399 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Payita | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | ZPAYIF | 69 kV Payita | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 83.674 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5715 | 2100.399 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Pimentel | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | ZPIMEF | 69 kV Pimentel | CIBAO NORESTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 9.74 | 9.74 | 0 | 9.74 | 81.4984 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4266 | 2045.789 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor Puerto Plata 2 | Puerto Plata 2 | NORTE | ZPPL2F | 69 kV Puerto Plata 2 BP | CIBAO NORTE | NORTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 40 | 334.6958 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 8401.597 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
69 kV Capacitor SPM | San Pedro | ESTE | ZSPMAF | 69 kV SPM BP | ESTE CERCANO | ESTE | 0 | AC | 3PH-'Y' | 69 | 2 | DEF | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 167.3479 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 4200.798 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | None |  |  | 0 | Connected | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## basic data station control
Name | In Folder | Grid | Out of Service | Machines | Connected
ElmSym,ElmGenstat,ElmPvsys,ElmSvs,ElmAsm,ElmVsc*,ElmXnet
138 kV Boca Chica | SIBA | CENTRAL | 0 | SIBA Grupo 4 | 1
138 kV Nodo Cruce Cabral 2 | Cruce de Cabral 2 | SUR | 0 | Barahona Carbón | 1
138 kV Nodo Piloto AES Andrés | AES Andrés | CENTRAL | 0 | AES Andrés TG | 1
138 kV Nodo Piloto Bonao 2 | Bonao 2 | NORTE | 0 | Hatillo 2 | 1
138 kV Nodo Piloto Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 0 | Tavera 1 | 1
138 kV Nodo Piloto Itabo | Itabo | SUR | 0 | Haina TG | 1
138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua | km 15 de Azua | SUR | 0 | Monte Río Grupo 3 | 1
138 kV Nodo Piloto Los Mina | CENTRAL | CENTRAL | 0 | Los Mina 6 | 1
138 kV Nodo Piloto Metadom | METALDOM | CENTRAL | 0 | METALDOM | 1
138 kV Nodo Piloto Monción | Monción | NORTE | 0 | Monción 2 | 1
138 kV Nodo Piloto Palamara | Palamara | CENTRAL | 0 | Palamara Grupo 3 | 1
138 kV Nodo Piloto Pimentel | Pimentel | NORTE | 0 | Pimentel 3 | 1
138 kV Nodo Piloto Pizarrete | Pizarrete | SUR | 0 | Jigüey 2 | 1
138 kV Nodo Piloto Puerto Plata 2 | Puerto Plata 2 | NORTE | 0 | San Felipe Vapor | 1
138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís | SPM 2 | ESTE | 0 | Sultana del Este Grupo 1 | 1
230 kV Nodo Piloto Bonao 3 | Bonao 3 | Expansión 345 kV | 0 | Quisqueya 2 Grupo 1 | 1
345 kV Nodo Piloto Julio Sauri | Julio Sauri | Expansión 345 kV | 0 | Punta Catalina 1 | 1
69 kV Nodo Piloto La Vega | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 0 | La Vega Grupo 1 | 1
69 kV Nodo Piloto Timbeque 2 | Timbeque 2 | CENTRAL | 1 | EDM3 TG1 | 1

## loadflow statin control
Name | In Folder | Grid | Control Mode | Phase | Q-Control | PF-Control | Controlled Node | Setpoint | Controlled Node | Target Node | Voltage Setpoint | Busbar Search Criteria >= | Control Q at | Q Setpoint | tan(phi) | Power Factor | cos(phi)(ind,cap) | Orientation | Enable Droop | Rated Reactive Power | Droop | Droop | delta(V) | Q measured at | Reference Node | Different droop values | Droop (overexcited) | Droop (underexcited) | Droop (overexcited) | Droop (underexcited) | delta(V) (overexcited) | delta(V) (underexcited) | Qmin | Qmax | Upper Voltage Limit | Lower Voltage Limit | Q(P)-Curve | Min. Power Factor | Active Power | Min. Power Factor | Active Power | Voltage | Voltage | Reactive Power Distribution | Consider reactive power dispatch | Step-up Transformer Control | Controller Time Constant | Machines | Reactive Power Percentage | Machines | Voltage Setpoint | Min. Voltage | Max. Voltage
[9 empty] | StaBar*,ElmTerm* |  | p.u. | kV | StaCubic,ElmBoundary | Mvar | [5 empty] | Mvar | % | Mvar/p.u. | p.u. | StaCubic,ElmBoundary | StaBar*,ElmTerm* |  | Mvar/p.u. | Mvar/p.u. | % | % | p.u. | p.u. | Mvar | Mvar | p.u. | p.u. | IntQpcurve |  | MW |  | MW | p.u. | p.u. |  |  |  | s | ElmSym,ElmGenstat,ElmPvsys,ElmSvs,ElmAsm,ElmVsc*,ElmXnet | % | ElmSym,ElmGenstat,ElmPvsys,ElmSvs,ElmAsm,ElmVsc*,ElmXnet | p.u. | p.u. | p.u.
138 kV Boca Chica | SIBA | CENTRAL | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Boca Chica | 138 kV Boca Chica | 0.98 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Boca Chica | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | SIBA Grupo 4 | 0 | SIBA Grupo 4 | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Cruce Cabral 2 | Cruce de Cabral 2 | SUR | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Cruce de Cabral 2 B1 | 138 kV Cruce de Cabral 2 B1 | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Cruce de Cabral 2 B1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Barahona Carbón | 100 | Barahona Carbón | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto AES Andrés | AES Andrés | CENTRAL | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV AES Andrés Interconexión | 138 kV AES Andrés Interconexión | 0.9985 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV AES Andrés Interconexión | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | AES Andrés TG | 61.8638 | AES Andrés TG | 1.04 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Bonao 2 | Bonao 2 | NORTE | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Bonao 2 B1 | 138 kV Bonao 2 B1 | 0.975 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Bonao 2 B1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Hatillo 2 | 10.4614 | Hatillo 2 | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Canabacoa | Canabacoa | NORTE | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Canabacoa BP Sec A | 138 kV Canabacoa BP Sec A | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Canabacoa BP Sec A | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Tavera 1 | 41.958 | Tavera 1 | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Itabo | Itabo | SUR | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Itabo B1 | 138 kV Itabo B1 | 0.98 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Itabo B1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Haina TG | 27.8368 | Haina TG | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Kilómetro 15 de Azua | km 15 de Azua | SUR | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Kilómetro 15 de Azua B1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Monte Río Grupo 3 | 16.1147 | Monte Río Grupo 3 | 1.02 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Los Mina | CENTRAL | CENTRAL | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Los Mina B2 Sec B | 138 kV Los Mina B2 Sec B | 0.9915 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Los Mina B2 Sec B | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Los Mina 6 | 33.9779 | Los Mina 6 | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Metadom | METALDOM | CENTRAL | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV METALDOM | 138 kV METALDOM | 0.968 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV METALDOM | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | METALDOM | 100 | METALDOM | 0.99 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Monción | Monción | NORTE | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Monción | 138 kV Monción | 1.029 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Monción | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Monción 2 | 50 | Monción 2 | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Palamara | Palamara | CENTRAL | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Palamara B1 | 138 kV Palamara B1 | 0.9815 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Palamara B1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Palamara Grupo 3 | 35.1813 | Palamara Grupo 3 | 0.99 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Pimentel | Pimentel | NORTE | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV SFM BP | 138 kV SFM BP | 0.967 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV SFM BP | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Pimentel 3 | 46.3461 | Pimentel 3 | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Pizarrete | Pizarrete | SUR | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Pizarrete | 138 kV Pizarrete | 0.998 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Pizarrete | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Jigüey 2 | 24.2011 | Jigüey 2 | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto Puerto Plata 2 | Puerto Plata 2 | NORTE | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec A | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec A | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV Puerto Plata 2 B1 Sec A | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | San Felipe Vapor | 58.4492 | San Felipe Vapor | 1 | 0.9 | 1.1
138 kV Nodo Piloto San Pedro de Macorís | SPM 2 | ESTE | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 138 kV SPM 2 B2 Sec A | 138 kV SPM 2 B2 Sec A | 0.9893 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 138 kV SPM 2 B2 Sec A | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Sultana del Este Grupo 1 | 13.2588 | Sultana del Este Grupo 1 | 1 | 0.9 | 1.1
230 kV Nodo Piloto Bonao 3 | Bonao 3 | Expansión 345 kV | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 230 kV Bonao 3 B1 | 230 kV Bonao 3 B1 | 0.988 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 230 kV Bonao 3 B1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Quisqueya 2 Grupo 1 | 22.2793 | Quisqueya 2 Grupo 1 | 1 | 0.9 | 1.1
345 kV Nodo Piloto Julio Sauri | Julio Sauri | Expansión 345 kV | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 345 kV Julio Sauri B1 Sec A | 345 kV Julio Sauri B1 Sec A | 1.008 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 345 kV Julio Sauri B1 Sec A | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Punta Catalina 1 | 50 | Punta Catalina 1 | 1.05 | 0.9 | 1.1
69 kV Nodo Piloto La Vega | NORTE 69 kV | NORTE 69 kV | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 69 kV La Vega | 69 kV La Vega | 0.995 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 69 kV La Vega | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | La Vega Grupo 1 | 49.9675 | La Vega Grupo 1 | 1 | 0.9 | 1.1
69 kV Nodo Piloto Timbeque 2 | Timbeque 2 | CENTRAL | 0 | Pos.Seq. | Const. Q | Const. cosphi | 0 | Station Controller | 69 kV Timbeque 2 BP | 69 kV Timbeque 2 BP | 0.982 | 60 |  | 0 | 0 | 1 | ind. | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 69 kV Timbeque 2 BP | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999 | 9999 | 1.1 | 0.9 |  | 0.95 | 5 | 0.95 | 15 | 1.05 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | EDM3 TG1 | 33.9173 | EDM3 TG1 | 1 | 0.9 | 1.1